###### TOM I,II. Egzemplarz Nr 1

Branża Architektura, konstrukcja

###### PRACOWNIA PROJEKTOWA

Mgr inż.arch. Teresa Okowińska

33-300 Nowy Sącz ul. Gucwy 9

tel. 0-18 442-76-47

e mail-okowinskaarch@rtk.net.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE

W WŁODOWICACH.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

HYDRANT NA SIECI WODOCIĄGOWEJ – Dz. Nr 295/7

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA LINII ENERGETYCZNEJ -  Dz. Nr 295/7

DROGI I PARKINGI – Dz. Nr 295/7

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW, PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB ZAWODOWYCH, OŚWIADCZENIA.

Inwestor: Urząd Gminy w Włodowicach

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Inwestycja lokalizowana na działce 295/7

6 MAJ  2013 rok.

# Autorzy projektu:

# Specjalność architektoniczna

# Projektant		Mgr inż.arch.Teresa Okowińska

#### Opracowanie		Mgr inż. arch. Iga Okowińska

Sprawdzający	Mgr inż.arch. Jan Okowiński

#### Specjalność konstrukcja

Projektant		Mgr inż. Paweł Fałowski

Sprawdzający	Mgr inż. Janusz Gancarczyk

#### Specjalność Instalacje Sanitarne

Projektant		Mgr inż. Mariusz Ciapała

Sprawdzający	Mgr inż. Bożena Skubisz Wacławik

Specjalność Instalacje Elektryczne

Projektant		Mgr inż. Jan Szkolnicki

Sprawdzający	Mgr inż. Ryszard Filipek

6 MAJ  2013 rok.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Tom I:

Projekt zagospodarowania działki

Część opisowa

Część rysunkowa

1.	Rysunek projektu zagospodarowania działki 1:500

1A.	Mapa z uzgodnieniem sieci ZUDP Starostwom powiatowe w Zawierciu 1:500

1B.	Mapa sytuacyjno wysokościowa z metryką Starostwa powiatowego w Zawierciu 1:500

Tom II:

Projekt architektoniczno budowlany

Część opisowa

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii.

W egzemplarzu Nr1 dołączono posiadane dokumenty oryginalne w pozostałych poświadczone przez projektanta kserokopie.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, architektura.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, konstrukcja.

- Kserokopia uprawnień projektanta architektura.

- Kserokopia uprawnień sprawdzającego architektura.

- Kserokopia przynależności do izby zawodowej projektanta architektura.

- Kserokopia przynależności do izby zawodowej sprawdzającego architektura.

- Kserokopia uprawnień projektanta konstrukcji.

- Kserokopia uprawnień sprawdzającego konstrukcji.

- Kserokopia przynależności do izby zawodowej projektanta konstrukcji.

- Kserokopia przynależności do izby zawodowej sprawdzajacego konstrukcji.

- Załącznik opisowy i graficzny: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Włodowice 06.03.2013 rok.

- Wypis władajacych działkami  Starostwom Powiatowe w Zawierciu 28.03.2013 rok.

- Odstępstwo opd warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń  Decyzja z dnia 30.04.2013 roku Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pismo nr NS-NZ.9027.19.6.2013.AG.

- Opinia  Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Zawierciu.

- Załącznik graficzny do ww. opinii opieczętowany oryginał planu zagospodarowania terenu .

- Warunki techniczne przwebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego wydane przez Komunalny Zakład Budzetowy we Wlodowicach z dnia 5.04.2013 roku.

- Warunki techniczne przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego wydane przez Komunalny Zakład Budzetowy we Włodowicach z dnia 17.04.2013 roku dotyczące wykonania dodatkowego hydrantu zewnętrznego.

- Warunki zabezpieczenia istniejacej linii kablowej nN wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Częstochowa Wschód z dn.07.05.2013 roku.

- Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr 6104916/06. Projektowane zapotrzebowanie w energie elektryczną jest pokryte przewidywana umowna dostawą 40,0kW.

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 17.04.2013 wydane przez Rozdzielnie Gazu w Częstochowie.

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 07.05.2013 wydane przez Dział Przyłączeń O/ZG Zabrze.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą Ppoż. projektu zagospodarowania – pieczątka na rysunku na rysunku planu zagospodarowania.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą Ppoż. projektu architektoniczno-budowlanego – pieczątka na rzucie parteru.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. Sanitarnych projektu zagospodarowania – pieczątka na rysunku planu zagospodarowania

- Uzgodnienienie z rzeczoznawcą ds.Sanitarnych projektu architektoniczno-budowlanego – pieczątka na rzucie parteru.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą BHP projektu zagospodarowania – pieczątka na rysunku planu zagospodarowania.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą BHP projektu architektoniczno-budowlanego – pieczątka na rzucie parteru.

Spis rysunków.

2	Rzut Piwnicy		1:50

3	Rzut Parteru		1:50

4	Rzut I piętra		1:50

5	Rzut Więźby		1:50

6	Rzut Dachu		1:50

7.	Przekrój AA, BB		1:50

8.	Elewacje		1:100

9.	Karta kolorów i wypraw	1:100

10.	Zejścia do piwnicy zewnętrzne - zadaszenia  1:50

11.	Plan  rozmieszczenia  elementów  placu zabaw dzieci 1:200

12.	Więżba dachowa - pole solary 1:50

Tom III:

Projekt budowlany instalacje sanitarne.

Tom IV:

Projekt budowlany osłony i zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych instalacje    elektryczne wewnętrzne.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Opis

1.         Przedmiot inwestycji.  Kolejność realizacji.

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki.

2.1.	Ogrodzenie

2.2.	Istniejące sieci.

2.3.	Komunikacja

2.4.	Osłona śmietnikowa istniejąca

3.	Projektowane elementy zagospodarowanie działki

4.	Przedszkole obiekt projektowany

4.1.	Wyburzenia

5.	Układ komunikacyjny.

6.	Projektowany plac manewrowy i drogi projektowane.

7.	Chodniki kostka betonowa Pol-Bruk.

8.	Projektowana zieleń i trawniki.

9.	Trawniki. Mieszanki traw gazonowych Granum.

10.	Projektowana osłona śmietnikowa.

11.	Projektowane sieci uzbrojenia terenu.

12.	Przyłącz wodociągowy

13.	Projektowany hydranty przeciwpożarowe Dn80.

14.	Przyłącz kanalizacji sanitarnej - istniejący.

15.	Kanalizacja deszczowa.

16.	Sieci elektryczne.

17.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej.

18.	Ukształtowanie terenu.

19.	Dane informacyjne o ochronie konserwatorskiej.

20.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

21.	Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środo	wiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego.

22.	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 	emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 	ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

23.	Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów.

24.	Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 	jonizującego, pola elektromagnetycznego.

25.	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  	glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

26.	Ograniczenie lub eliminacja wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodni	cze,  zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

27.	Informacja dla wykonywanego na etapie realizacji inwestycji Planu Bezpieczeństwa i 	Ochrony Zdrowia.

28.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekono	micznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii.

29.	Ekspertyza techniczna dotycząca stanu konstrukcyjnego istniejącego budynku.

30.	Rysunek projektu zagospodarowania działki  w skali 1:500

31.       Mapa z uzgodnieniem sieci ZUDP Starostwom powiatowe w Zawierciu 1:500

31.	Mapa sytuacyjno wysokościowa z metryką Starostwa powiatowego w Zawierciu 1:500

Opis

1. Przedmiot inwestycji.  Kolejność realizacji.

Temat:. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE W WŁODOWICACH, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – PRZYŁĄCZA.

Realizacja remontu obiektu : działka nr 295/7

Realizacja przyłączy dzialka nr 295/7

Inwestor: Urząd Gminy w Włodowicach ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Projektant, sprawdzający:	        Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Kolejność i etapowanie realizacji.

Inwestor planuje jednoczesną realizację wszystkich elementów inwestycji i uzyskanie odbioru dla wszystkich elementów projektu.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1. W projekcie dano rozwiązanie wykorzystania całego istniejącego budynku na potrzeby 4 oddziałowego przedszkola z mieszkaniem służbowym z pozostawieniem istniejących pomieszczeń centrali telefonicznej w piwnicy bez zmian projektowych.

2. Część istniejąca użytkowana obecnie jako przedszkole będzie docelowo elementem projektowanego przedszkola 4 oddziałowego. Część ta będzie podlegała termo-modernizacji, wymianie w części stolarki okiennej, wykonaniu nowej instalacji kotłowni i centralnego, ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji hydrantowej.

3. Część istniejąca użytkowana w piwnicy obecnie jako pomieszczenia centrali telefonicznej / funkcja zewnętrzna / pozostanie w swoim przeznaczeniu i funkcji niezmienna. Przewiduje się dla tej funkcji jedynie roboty zewnętrzne: nowe schody zewnętrzne z zadaszeniem, wymianę stolarki zewnętrznej oraz wykonanie elewacji z dociepleniem.

4. Część budynku istniejąca nieużytkowana dotychczas / bez decyzji na użytkowanie / - stan surowy zamknięty, przykryty, zostanie docelowo elementem projektowanego przedszkola 4 oddziałowego i mieszkania służbowego, zostanie wykończony, wyposażony w instalacje wg. docelowego projektu dla całego budynku.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Działka zabudowana: istniejącym budynkiem przedszkola w częsci użytkowanym jako przedszkole:

Piwnica:

w piwncy użytkowane są niektóre pomieszczenia na potrzeby centrali telefonicznej firmy Telkom, w pozostałej części obiekt użytkowany na potrzeby przedszkola: magazyny kotłownia na paliwo stałe ze składem opału. Pomieszczenia użytkowane posiadają posadzki betonowe, tynki na ścianach, sufity nietynkowane białkowane. Pomieszczenia użytkowane posiadają instalacje elektryczną, kotłowni, wodociągu i kanalizacji. Część pomieszczeń nieużytkowana. Pomieszczenia nieużytkowane posiadają tynki ścian na sufitach białkowanie istniejacego stropu.

Pomieszczenia użytkowane: tynki ścian istniejących 100 % , pomieszczenia kotłowni i składu opału ze wzgledu na zniszczenie i przeznaczenie tych pomieszczeń na pomieszczenia techniczne między innymi wentylatorni muszą być wykonane na nowo w 100 %.

W pozostałych pomieszczeniach tynki ścian ze względu na zniszczenie i degradacje planuje się skuć i wykonać na nowo w 20%.

Tynki na sufitach w pomieszczeniach użytkowanych i nieużytkowanych ze względu na ich brak wykonać w 100%.

Ze względu na wymogi normowe w zakresie izolacji termicznej, akustycznej, wilgociowej nowe funkcje oraz nowe posadzki, projektuje sie wszystkie nowe posadzki oraz warstwy posadzkowe na stropie w 100%.

Parter:

w części parteru budynek użytkowany jako przedszkole, w pozostałej nieużytkowany.

Tynki ścian i sufitów istniejące, posadzki i warstwy podłogowe istniejące:

Ze względu na przewidywaną przebudowę / drzwi, otwory ścianki, nowe warstwy posadzkowe i nowe instalacje  / tynki ścian istniejące pozostaną w 60%.

Tynki sufitów w pomieszczeniach użytkowanych:

Ze wzlędu na przewidywana przebudowę / nowe instalacje, elektryczne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji / pozostaną w 80 %

Ze względu na wymogi normowe w zakresie izolacji termicznej, akustycznej, wilgociowej, nowe funkcje oraz nowe posadzki, projektuje sie wszystkie nowe posadzki oraz warstwy posadzkowe na stropie w 100%.

Pomieszczenia nieużytkowane:

Brak tynków ścian i sufitów oraz posadzek i warstw posadzkowych.

I pietro:

Pomieszczenia nieuzytkowane:

Brak tynków ścian i sufitów oraz posadzek i warstw posadzkowych.

UWAGA ! POWIERZCHNIĘ TYNKÓW SUFITOWYCH I ŚCIENNYCH DO WYKONANIA PODANO W PUNKCIE OPISU "TYNKI" CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OPISU.

Budynek istniejący przedszkola dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy	   669,29 m2

Powierzchnia użytkowa całego budynku	1228,19 m2

Kubatura całkowita 	5503,65 m3

Powierzchnia użytkowa części użytkowanej / wg. inwentaryzacji /

- piwnica 209,59m2, - parter 297,86 m2 powierzchnie posiadaja decyzję na użytkowanie.

2.1. Ogrodzenie

Teren działki ogrodzony, z elementów metalowych, ozdobnych, cokół betonowy, słupki metalowe. Brama wjazdowa od pólnocy metalowa. Od strony wschodniej ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych na słupkach betonowych. Od południa przed budynkiem przedszkola znajduje się plac zabaw z piaskownicą i górką. Od zachodniej droga dojazdowa z placem, wykonana z płyt betonowych. Stan techniczny chodników i drogi z placem bardzo zły.

2.2. Istniejące sieci.

Przez lokalizację przebiegają kabel energetyczny oraz kanalizacja sanitarna odprowadzona do istniejącego zbiornika wybieralnego na ścieki, wodociąg. Rozwiązanie kanalizacyjne Inwestor traktuje jako przejściowe do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na tym terenie. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych budynku, placów i chodników po terenie.

2.3. Komunikacja

Dojazd do posesji z ulic Jurajskiej. Wjazd istniejący z ulicy pozostawia się bez zmian. Droga dojazdowa o szerokości 4,0 m nawierzchnia betonowa. Dojście od stony zespołu szkolnego i placu boisk sportowych „Orlik”. Wokół budynku projektuje się chodniki.

2.4. Osłona śmietnikowa istniejąca

Na placu jeden pojemnik metalowy. Placyk pod pojemniki z płyt betonowych.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

4. Przedszkole obiekt projektowany

W projekcie dano rozwiązanie architektoniczne Przedszkola w Włodowicach w istniejącym budynku, z przeznaczeniem budynku na obiekt dla czterech oddziałów dzieci oraz zespół żywienia i salę widowiskową, oraz zplecze administracyjno - magazynowe. Projektuje się nową kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 130 KV, w parterze z oddzielnym wejściem, medium grzewcze gaz. Dla mieszkania oddzielny piec gazowy dla potrzeb co i cw.

Budynek posiada niezależne wejścia. Dostęp dla dzieci i rodziców posiada niezależne wejście. Do części żywieniowej odrębne wejście w poziomie parteru i piwnicy. Do mieszkania i pomieszczeń centrali telefonicznej niezależne wejścia. W ramach remontu i przbudowy przewiduje się kompletną wymianę posadzek, podłoży, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, akustycznych, pokrycia dachu, wzmocnienie więżby dachowej, nowych wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych. Projektuje się wymiane części dachu ze względu na lokalizację kolektorów słonecznych na połaci południowej. Projektuje się dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych. projektuje się dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych: platforma przyścienna przy wejściu głównym, łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak progów w drzwiach.

Budynek po wykonanej modernizacji nie spełnia jedynie wymogów dotyczących wysokości niektórych pomieszczeń: sale dla dzieci, sala rytmiki, kuchnia i żywienie. Inwestor uzyskąl odstępstwo od wymaganych wysokości od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pod warunkiem zaprojektowania dla tych pomieszczeń wentylacji mechanicznej. Wymóg ten zostanie spełniony w niniejszym opracowaniu. Podstawa rozwiązania jest Decyzja z dnia 30.04.2013 roku Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pismo nr NS-NZ.9027.19.6.2013.AG.

W projekcie dano rozwiązanie infrastruktury, przyłącza istniejące, projektuje się hydrant ppoż. wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi istniejących kabli energetycznych znajdujących się pod projektowanym placem manewrowym dla straży pożarnych i na trasie pod drogą.

4.1. Wyburzenia

Ze względu na znikomą przydatność funkcjonalną oraz poważne utrudnienia eksploatacyjne w zimie / śnieg / zdecydowano o rozbiórce tarasów rekreacyjnych z obu stron przedszkola / północ i południe /. Projektuje się rozbiórkę płyt tarasowych /żelbetowych wspartych na ścianach wsporczych, betonowych /. Tarasy są konstrukcyjnie niepowiązane z ścianami i stropami budynku głównego / dylatacje /. Nie ma żadnych utrudnień w ich rozbiórce. Tarasy ze względu na niewłaściwe wykonanie oraz degradację w czasie, powodują zawilgocenia i zniszczenie istniejacych murów przedszkola. Głębokie i otwarte przestrzenie pod tarasami, trudne do utrzymania wczystości i właściwych warunkach sanitarno-higienicznych są nieprzyjazne i niebezpieczne dla dzieci. Stąd też podjęto decyzję o ich likwidacji. Prace rozbiórkowe nalęży prowadzi ręcznie przy pomocy elektronarzędzi ręcznych z jednoczesną wywózka gruzu poza teren przedszkola, na miejsce do tego typu składowania wyznaczone przez Urząd Gminy. Prace burzenia płyt stropowych należy prowadzić sukcesywnie z podstęplowywaniem części pozostałych. Ściany nośne rozebrać po rozbiórce elementów poziomych.

Ze względu na kolizje z przebiegającą droga pożarową projektuje sie likwidację schodów zewnętrznych oraz wejścia do budynku od strony zachodniej. Ze względu na odległość mniejszą niż 5,0 m od budynku przewiduje się zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w tej elewacji. Wszystkie istniejące kominy z cegły pełnej, rozebrać 20 cm poniżej istniejących połaci dachowych , murować wyżej, jak podano w opisie. Przewiduje sie rozbiórkę dostosowaną do projektowanej funkcji, fragmentów ścianek działowych i wykucie oraz poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych wg. oznaczeń na rysunkach.

4.2. Przeniesienie placu zabaw

Do projektu dołączono plan rozmieszczenia przeniesionych elementów placu zabaw po zaprojektowaniu placu manewrowego dla pojazdów strazy pożarnej. Plan przeniesienia elementów wykonano na życzenie Inwestora.

Projekt wykonany przez Pracownię Projektowa Teresa Okowińska 33-300 Nowy Sącz ul Gucwy 9 obejmuje jedynie przeniesienie elementów na nową lokalizację, nie obejmuje projektów elementów poza piaskownicą 5 x 5 m - element nowy wprowadzony na życzenie Inwestora i Użytkownika. Dla wykonania przeniesienia zabezpieczono środki finansowe w kosztorysie.

Legenda planu przeniesienia placu zabaw:

1.  Istniejący budynek przedszkola - projektowana przebudowa.

2.  Projektowany plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej

3.  Istniejąca piaskownica likwidacja

4.  Plac zabaw elementów rozmieszczonych na nowych miejscach

5. Projektowana piaskownica 5,0 x 5,0 m wg. projektu wykonawczego wykonanego przez pracownię.

Wymogi dla piasku w piaskownicy:

Piasek do piaskownic / biało-żółty / Osadowa skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 - 2,5 mm, głównym składnikiem winien być kwarc SiO2 .

Piasek winien być myty przesiewany i sortowany.

Piasek winien odpowiadać wymaganiom higienicznym.

Posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/W/0003/01/2007 i być przeznaczony do piaskownic, winien by sprawdzony przez SANEPID.

6. Istniejący element domek - zjeżdżalnia, lokalizacja istniejąca bez zmiany, strefa bezpieczeństwa 7,30 x 5,5 m.

7. Istniejący element trap, lokalizacja istniejąca bez zmiany, strefa bezpieczeństwa 7,0x3,50 m.

8.  Istniejący element domek - zjeżdżalnia, lokalizacja nowa, strefa bezpieczeństwa 7,30x5,5 m

9.  Istniejący element górka saneczkowa.

10.Istniejący element- podwójna huśtawka + zjeżdżalnia, lokalizacja nowa, strefa bezpieczeństwa 10,00 x7,00 m.

11.Istniejący element - podwójna huśtawka, lokalizacja nowa, strefa bezpieczeństwa 5,50 x 4,50 m.

12.Istniejące elementy - ważki, lokalizacje nowe, strefa bezpieczeństwa 5,0m x 3,00 m sztuk 2

13.Istniejące elementy ławki ogrodowe lokalizacje nowe sztuk 4.

Uwagi !

1.  Projekt przeniesienia elementów placu zabaw nie jest projektem elementów placu zabaw tylko ich usytuowania. Do ewentualnego demontażu i montażu elementów użyć projekty posiadane przez Inwestora.

2.  Bezpieczeństwo: przed przestawianiem elementów dokonać szczegółowej inspekcji elementów przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3. Przy inspekcji i przeglądzie zwrócić szczególną uwagę na:

- stabilność poszczególnych elementów, mocowanie uniemozliwiające przewrócenie poszczególnych elementów,

- rdzę na elementach metalowych, próchnicę i rozwarstwienie elementów drewnianych,

- stan śrub i ich dokręcenie, stan metalowych, sznurowych, linkowych, elementów do zwieszania np. haki, sprawdzić czy występują odkształcenia, liny nadmierne wydłużenie, rozplot

- sprawdzić stan elementów ruchomych np. łożyska, przekładnie itp.

- sprawdzić stan techniczny elementów drewnianych na styku z fundamentem przy gruncie.

sprawdzić stan techniczny i wydać zalecenia do ewentualnej wymiany zużytych elementów nie gwarantujących bezpieczeństwa użytkowania.

4. Dokonać wymiany zużytych elementów.

5. Wykonać konserwację wszystkich elementów metalowych przez odczyszczenie - usunięcie zużytej, łuszczącej sie farby, usunięcie rdzy oraz po wykonaniu podkładu ponownie lakierować farbą zewnętrznego stosowania. Dla drewna stosować środki zabezpieczające naturalne, przejrzyste do zewnętrznego stosowania.

6. Do wykonania nowych podpór fundamentowych pod istniejące elementy placu zabaw stosować dokumentację posiadaną przez Inwestora.

7. Stosować farby i lakiery dopuszczone do stosowania posiadające atesty, przeznaczone do kontaktu z dziećmi.

8. Określić czas, po którym dzieci, mogą bezpiecznie użytkować elementy po wykonaniu konserwacji.

9. Wykonawca winien określić czas gwarancji na wykonane prace oraz określić następny okresowy przegląd do sprawdzenia stanu technicznego elementów.

5. Układ komunikacyjny.

Projektuje się parking dla 4 samochodów osobowych plus jedno stanowisko dla samochodu osób niepełnosprawnych. Wg. wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jedno stanowisko dla 5 zatrudnionych. Przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 16 osób.

Projektuje się drogę dojazdową przeciw-pożarową o szerokości 4,0 m oraz plac manewrowy 20x20 m dla wozow bojowych straży pożarnej, posiadającą utwardzoną nawierzchnię, o nośności co najmniej 100 kN umożliwiającą dojazd o każdej porze roku. Ze względu na zbliżenie drogi pożarowej w części do budynku – odległość mniejsza niż 5,0 m zlikwidowano w tej elewacji wszystkie otwory drzwiowe i okienne.

Wejscia do budynku istniejącymi schodami terenowymi od strony parkingu. Wokół budynku chodnik w poziomie parteru szkoły. Bezkolizyjny dostęp dla niepełnosprawnych przy pomocy przyściennej platformy dla tarnsportu niepełnosprawnych na wózkach.

6. Projektowany plac manewrowy i drogi projektowane.

Plac 20 x 20 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm na podbudowie, umożliwiającej dojazd pojazdów o nacisku na oś 100 KN.

Powierzchnia projektowanych drogi pożarowej oraz placu manewrowego dla wozów straży pożarnej - 599,59 m2

Nawierzchnia i warstwy:

1.Kostka brukowa betonowa gr. 10 cm

2.Podsypka piaskowo-cementowa gr.3,0 cm

3.Beton lany gr.20 cm C16/20, dylatowany w polach maksimum 7x7m

4.Dylatacje wypełnione materiałem stało plastycznym

5.Żwir warstwa gr. 30 cm zagęszczana mechanicznie

6.Krawężniki betonowe 30x15x100 cm na ławie betonowej.

Warstwy wykonywać po wykorytowaniu i zdjęciu warstwy żywej gleby.

Odwodnienie naturalnymi spadkami wg. projektu po terenie.

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych + droga manewrowa, powierzchnia 381,67m2

Warstwy

1.Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej.

2.Podsypka cem-piask grub. 3 cm

3.Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  0/63mm grub.25 cm

4.Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie  0/63 mm układana w dwóch warstwach grub. 40 cm

5.Miejsca parkingowe należy wydzielić kostką betonową wibroprasowaną niefrazowaną typu BEHATON "antracyt" gr. 10cm w innym kolorze.

6.Grunt rodzimy po zdjęciu warstwy humusu, wypoziomowany i dopuszczony do wykorzystania  przez uprawnionego geologa

7. Chodniki kostka betonowa Pol-Bruk.

Chodniki o szerokości wg projektu zagospodarowania, projektuje się z kostki betonowej, kolor jasno popielaty. Rozwiązanie na rysunkach.

Powierzchnia chodników projektowanych 288,18 m2  6,66% powierzchni działki.

Nawierzchnia i warstwy:

Projektuje się z kostki betonowej, kolor jasno popielaty.

1.Kostka brukowa betonowa  6 cm.

2.Podsypka piaskowa-cementowa gr. 3,0 cm.

3.Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.

4.Podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 20 cm.

Chodniki wykonać w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm.

W spływach wody deszczowej szerokości 40 cm od budynku ze spadkiem 2% od budynku wykonać warstwy / przy rurach spustowych / :

1.Kostka brukowa betonowa gr. 6 ,0 cm.

2.Podsypka paskowo-cementowa gr. 3,0 cm.

3.Beton lany gr. 20 cm - C16/20.

4.Żwir warstwa gr. 30 cm zagęszczony mechanicznie.

Spływy wody desczowej wykonać w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm.

Odwodnienie naturalnymi spadkami wg. projektu po ternie.

8. Projektowana zieleń izolacyjna  i trawniki.

Wzdłuż drogi, istniejący szpaler izolacyjny z drzew iglastych ozdobnych. Wzdłuż granicy północnej i wschodnie zieleń iglasta i liściasta istniejąca. Zaleca się bezwzględne pozostawienie drzew i zabezpieczenie ich na czas realizacji budowy.

Na pozostałej części działki planuje się urządzenie i utrzymanie istniejących trawników -  Powierzchnia zieleni – powierzchnia biologicznie czynna 1901,40 m2  43,95% tj więcej niż wymóg Miejscowego Planu Zagospodarowania - 25%

Trawniki. Mieszanki traw gazonowych Granum.

Mieszanka traw gazonowych ma wybitne walory dekoracyjne. Przeznaczona jest na trawniki dywanowe wokół obiektów użyteczności publicznej. Tworzy zwartą i piękną kolorystycznie darń, która charakteryzuje powolny odrost oraz wysoką odporność na mrozy i suszę.

10. Projektowana osłona śmietnikowa.

Na placu projektuje się jeden pojemnik o pojemności 1100 l. Placyk pod pojemniki z kostki brukowej, podbudowa jak pod chodniki, 2,2 X 5,0 m. Projektuje się pojemnik 1100 l do zbiórki odpadów komunalnych wykonanie wg. Normy PN-EN840-3 ze stali ocynkowanej, odpornej na korozję /. Wystarcza to w pełni na pokrycie odpadów komunalnych z projektowanego przedszkola i mieszkania służbowego w ilości 200 l miesięcznie. Przewidywane odpady to papier, odpady z sprzątania obiektu.

11.  PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.

12. Przyłącz wodociągowy

Źródłem zasilania w wodę dla wewnętrznej instalacji wodociągowej dla przedszkola będzie istniejący przyłącz wodociągowy DN40stal. Źródłem zasilania w wodę dla wewnętrznej instalacji wodociągowej dla mieszkania będzie istniejący przyłącz wodociągowy DN32stal. Istniejące przyłącza wodociągowe są wystarczające – nie ma konieczności wymiany przyłączy.

13.Projektowany hydranty przeciwpożarowe Dn80.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). jako zabezpieczenie ppoż. przyjęto jeden istniejacy hydrant na sieci wodociągowej oraz zaprojektowano drugi hydranty ppoż. naziemne D=80 mm o wydajności V=10 dm3/s każdy. Hydrant należy zamontować na odgałęzieniu od sieci wodociągowej tak jak podano na planie sytuacyjnym. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę odcinającą DN80 (która powinna pozostawać stale otwarta) z obudową i skrzynką żeliwną. Obok zasuwy i hydrantu należy zamontować tabliczki orientacyjne opisujące ich położenie.

Tabliczki, z tworzywa z wyciskanymi literami, umieścić na istniejącym trwałym obiekcie budowlanym lub na specjalnie wykonanym słupku na wysokości ok. 2 metrów nad terenem, w widocznym miejscu, w odległości nie większej niż 5 metrów od oznaczonego uzbrojenia. Dla tabliczek oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża kolor niebieski. Tabliczki wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w PN-86/B – 09700 „Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

Po zamontowaniu hydrant należy obsypać żwirem o granulacji 0,5 – 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. Teren wokół hydrantu łącznie z zasuwą 2 x 1 m. należy utwardzić betonem grubości 15 cm.

14. Przyłącz kanalizacji sanitarnej - istniejący.

Ścieki z budynku zostaną odprowadzone do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego za pomocą istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej

15. Kanalizacja deszczowa.

Na terenie brak kanalizacji deszczowej. Projektuje się odwodnienie z rynien i placów po terenie spływami betonowymi na trawniki.

16. Sieci elektryczne.

Obiekt posiada zaopatrzenie w energię elektryczną

W ramach projektu projektuje się osłonięcie istniejacych przewodów energetycznych – kable

podziemne osłonięcie rurami ochronnymi ze względu nakolizje z projektowanymi elementami

zagospodarowania terenu – plac manewrowy dla pojazdów ppoż.

17. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej. Dane ogólne.

Bilans terenu:

1. Pow.działki  Nr 295 / 7 4326,00 m2 100%

2. Pow.dróg i placów projektowanych  981,26 m2  22,69%

3. Pow dróg istniejących 485,87 m2  11,23%

3. Pow. chodników projektowanych 288,18 m2  6,66%

4. Pow. zabudowy budynek przedszkola  669,29 m2  15,47%

5. Pow. zainwestowana 2424,60 m2

5. Pow.biologicznie czynna 1901,40 m2  43,95% tj. więcej niż wymóg

Miejscowego Planu Zagospodarowania - 25%

Powierzchnia zabudowy istniejąca	669,29 m2  co stanowi 15,47 %  powierzchni działki.

Czyli mniej niż ustalenia MPZP który ustala maksimum 40 % powierzchni działki, wymóg planu  spełniono.

Dane ogólne obiektu projektowanego

Powierzchnia zabudowy	                                                         669,29 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa przedszkola	           1 148,31 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa mieszkania służbowego	    79,88 m2

Kubatura ogrzewana	                                                         4 958,28 m3

Kubatura całkowita	                                                         5 503,65 m3

Ilość dzieci w projektowanym przedszkolu 4 grupy po 24 dzieci razem 96 dzieci.

Przewidywana max. liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:

Parter : 48 dzieci

I piętro : 48 dzieci

Ilość pracowników w przedszkolu 16 osób

Ogółem 112 osób.

Ilość miejsc parkingowych / wskaźnik z planu 1 stanowisko parkingowe na 5 zatrudnionych / w przedszkolu będzie docelowo zatrudnione  maksymalnie 16 osób.

Dla mieszkania służbowego przyjeto 1 stanowisko.

Na terenie lokalizacji zprojektowano ogółem 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, wymóg planu jest spełniony.

18. Ukształtowanie terenu.

Teren płaski. Parter budynku wyniesiony ponad teren w najwyższym miejscu o 145 cm. Wejścia do projektowanego budynku z terenu schodami zewnetrznymi. Dla niepełnosprawnych zaprojektowano platformę przyścienną elektryczną. Wokół budynku chodnik opaskowy o szerokości 1,0 m.

19. Dane informacyjne o ochronie konserwatorskiej.

Nie dotyczy.

20. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Nie dotyczy.

21. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego.

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i użytkowników obiektu budowlanego po realizacji obiektu.

22. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Woda z wodociągu lokalnego wiejskiego. Pzyłącz istniejący.

Przyłącz kanalizacji sanitarnej istniejący, do istniejącej zbiornika feralnego na działce. Rozwiązanie to ma charakter tymczasowy do realizacji systemu kanalizacyjnego przez Urząd Gminy na przedmiotowych działkach.

Charakterystyka kotła kotłowni gazowej kW 130.

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. dla budynku przedszkola dobrano kaskadę kotłów gazowych firmy o łącznej mocy 130 kW, skladający się z dwóch kotłów o mocy 65 kW. Kotły współpracować będą z podgrzewaczami c.w.u  dwuwężownicowymi o poj. 720 l każdy. Dla poprawy bilansu pozyskiwania ciepłej wody na wniosek Inwestora zaprojektowano kolektory słoneczne, które zlokalizowano na polaci południowej dachu.

Dla mieszkania dobrano kocioł gazowy o mocy 25 kW, z wbudowanym zasobnikiem o poj. 40l. Sterowanie pompami obiegu c.o., wentylacji, c.w.u. oraz zaworu mieszającego oraz będzie realizowane poprzez konsolę sterowniczą. Konsola sterownicza posiada zaprogramowaną regulacje elektroniczną modulującą temperaturę kotła poprzez oddzaływanie na palnik modulując zależności od temperatury zewnętrznej.

Dane techniczne kotła gazowego kondensacyjnego w kotłowni głównej:

-80/60   65W

- pojemność 6,5l

- natężenie przeplywu gazu 7,5m3/h

-waga   60kg

Dane techniczne kotła  gazowego kondensacyjnego w mieszkaniu:

-50/30 *C  5,6-25,5kW

23. Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów.

Odpady komunalne - 200 l miesięcznie papier, odpady ze sprzątania pomieszczeń szkolnych /

Zapylanie – emisja z kotłowni opalanej gazem:

Kaskada kotłów gazowych, kondensacyjnych:

-emisja Nox     0,000074563 ton/rok x 2

-emisja CO       0,000013986 ton/rok x 2

Kocioło gazowy kondensacyjny:

-emisja Nox   0,000074496 ton/rok

-emisja CO    0.000013943 ton/rok

24. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego.

Nie występują.

25. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie występują żadne negatywne oddziaływania, nie przewiduje się wycinki zieleni istniejącej w miejscu lokalizacji.

26. Ograniczenie lub eliminacja wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,  zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i jakiegokolwiek oddziaływania na inne budynki. Budynek zlokalizowany w przepisowych odległościach, od granicy sąsiedzkich. Najbliższa odległośc od granicy to narożnik południowo-wschodni 5,27m. Budynek zaprojektowany zgodnie z przepisami ppoż. posiada aktualne uzgodnienie z rzeczoznawcą  ppoż., BHP i rzeczoznawca ds./sanitarnych.

27.  Informacja dla wykonywanego na etapie realizacji inwestycji Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Dokumentacja ta winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 1126 z dnia 23.6. 2003r a w szczególności zawierać informacje –

-zakres robót oraz kolejność realizacji, harmonogram,

-wskazanie elementów zagospodarowania istniejącej działki mogących stanowić zagrożenie,

-skala i rodzaj zagrożeń podczas robót budowlanych, miejsce oraz czas ich wystąpienia,

-oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia wszystkich robót budowlanych,

-informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

-określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów, niebezpiecznych na terenie budowy,

-wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Zagrożenia przy realizacji obiektu, na które projektant zwraca szczególną uwagę autorowi Planu BiOZ to:

-Wydzielenie placu budowy od istniejących sąsiednich budynków jak również terenów sportowych „Orlik”, wygrodzenie.

-Zapewnienie zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, możliwości wykonania toalet i gromadzenia opadów. Zasilania wykonane za wiedzą i zgodą gestorów sieci.

-Składowanie i transport poziomy elementów drewnianych więźby dachowej.

-Transport pionowy elementów belek drewnianych i stalowych na poziom II stropu, kontrola Urzędu Dozoru Technicznegodla maszyn i urządzeń transportu pionowego,

-Rusztowania pionowe.

-Zachowanie szczególnej ostrożności i staranności przy wykonywaniu prac zabezpieczających elementy drew- niane środkami chemicznymi,

-Prace na wysokości, rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, blacharskie, elektryczne- odgrom, sieć antenowa,

-Zachowanie szczególnej staranności i ostrożności zgodności z przepisami branżowymi przy wykonywaniu prób instalacyjnych, odbiorach urządzeń i maszyn.

28. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii.

Budynek o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2,  / ogółem powierzchnia użytkowa przedszkola 1148,31 m2,  ogółem powierzchnia użytkowa mieszkania służbowego 79,88 m2 /

określonej zgodnie z Polską Normą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 – analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Projektanci wraz z Inwestorem i Użytkownikiem, Dyrekcją Przedszkola przeprowadzili analizę możliwości zastosowania odnawialnych żródeł energii. Na wniosek Inwestora zaprojektowano instalację solarną. Analizowano możliwość żródeł uzyskania ciepła z paliwa typu prasowana słoma czy ekologicznego paliwa „eko-groszek”. Ze względu na kolosalną minimalną powierzchnię niezbędną do magazynowania prasowanej słomy około 150m2 i wysokie ceny surowca zdecydowano na zaprojektowanie kotłowni na gaz jako paliwo w pełni ekologiczne i nie wymagające powierzchni składowej.

29. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu konstrukcyjnego istniejącego budynku.

# Podaje się na podstawie „Ekspertyzy technicznej o możliwości wykorzystania istniejącego budynku na przedszkole 4-oddziałowe w Włodowicach” opracowanej przez mgr inż. Janusz Gancarczyka  10 Kwiecień  2013 rok. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym pęknięcia i ubytki mają charakter powierzchniowy są wynikiem penetracji wody z zniszczonych rynien i rur spustowych. Zniszczone zardzewiałe jest pokrycie dachowe. Zbyt małe okapy dachu w elewacji wschodniej i zachodniej powoduja degradacje i zniszczenia tynków i murów. Brak obróbek oraz nieprawidłowe lub zniszczone warstw przekryć tarasów powodują ich zniszczenie. Zniszczone i w części brakujące elementy odwodnienia rury spustowe i rynny. Brak spływów powierzchniowych wody na terenie z rynien. Istniejącą stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową w salach dzieci ze wzgledu na jej bardzo dobry stan techniczny pozostawia się bez zmian.

# W innych pomieszczeniach stolarka okienna zewnętrzna będzie wymieniona ze względu na różne typy materiały, formaty i nieznane własności termiczne. Brak pewności do właściwego zastosowania szklenia / szyby bezpieczne / jak również pewności co do właściwej termiki szyb. Brak jednolitych posadzek, warstw posadzkowych. Istniejące elementy wykończenia budynku + w pomieszczeniach użytkowanych / tynki ścian i sufitów / pozostawia sie w % określonym w punkcie 2 opisu plan zagospodarowania. Szczegółóowe powierzchnie tynków podano w opisie części architektonicznej -" tynki" .

Instalacje wewnętrzne:

Instalacje sanitarne i co,cw, kotłownia wymiana w 100 %. Pozostawia się do wykorzystania część przyborów sanitarnych wg. opisu projektu instalacji sanitarnych.

Instalacje elektryczne wymiana w 100 %,  pozostawia się oprawy zakupione z przeznaczeniem do pomieszczeń pomocniczych ze względu na niewystarczającą jasność.

WNIOSKI I ZALECENIA EKSPERTYZY.

- Budynek może być wykorzystany dla celów projektowanego przedszkola.

- Należy wzmocnić płyty spoczników klatki schodowej przez zalanie nową płytą żelbetową po likwidacji szybu windowego. Wykonać wg. zaleceń ekspertyzy i opisu poniżej.

- Otwór po szybie windowym / na obu spocznikach międzykondygnacyjnych / zalać płytą grubości spocznika, opartą na istniejącej płycie i bruzdach w ścianach głębokości min. 6 cm. Płytę zazbroić dwukierunkowo Φ 10 co 15 x 15 cm dołem. Pręty łączyć z prętami istniejącej plyty spocznika przez jej rozkucie na szerokości 10 cm, przez spawanie na długości 10 cm. Beton C20/25.

- Dla projektowanego otworu drzwiowego zewnętrznego, z klatki schodowej ewakuacyjnej o szerokości nowej otworu 135 cm należy wykonać nowe nadproże z dwuteowników IN 140 szt. 3 , w miejsce dwóch starych otworów każdy o szerokości 1,00  m. Zastosować dwuteowniki o długości 2,14 + 0,30 +0,30 m Lc=2,74m. Minimalne oparcie na istniejących ścianach 30 cm za pomocą poduszek betonowych C20/25 szerokości 30 cm i wysokości 40 w grubości istniejącego muru.

- Po sprawdzenie więżby dachowej nalęży wzmocnić każdą krokiew w dolnym odcinku od murłaty do płatwi i 70 cm ponad płatew, 1 deską szerokości 12 cm grubości 3,2 cm.

30. Rysunek projektu zagospodarowania działki  w skali 1:500

31. Mapa z uzgodnieniem sieci ZUDP Starostwom powiatowe w Zawierciu 1:500

32. Mapa sytuacyjnoo wysokościowa z metryką Starostwa powiatowego w Zawierciu 1:500

Opracowała

Teresa Okowińska

architekt

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ARCHITEKTURA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  OPIS.

Spis treści

1.	Przedmiot inwestycji. Przeznaczenie obiektu.

2.	Parametry i charakterystyczne dane, zestawienie powierzchni.

3.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu. Sposób dostosowania do krajobrazu i otacza	jącej zabudowy.

4.	Dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych.

5.	Układ konstrukcyjny obiektu.

5.1.	Wyburzenia

6.	Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe. Elementy konstrukcyjne.

6.1.	Elementy posadowienia

6.2.	Ściany fundamentowe, istniejące – docieplenie, izolacje przeciwwilgociowe..

6.3.      Ściany projektowanego dźwigu towarowego ze zmywalni.

6.4.	Istniejący szyb windowy na klatce schodowej.

6.5.	Nadproża projektowane w ścianach konstrukcyjnych.

6.6.	Fundamenty pod zbiorniki wody w piwnicy.

6.7.	Istniejące elementy więźby dachowej.

6.8.	Projektowane elementy więźby dachowej.

6.9.	Ściana żelbetowa do osadzenia prowadnic platformy zewnętrznej dla niepełnospraw	nych.

6.10.	Ściana oddzielenia ppoż. w piwnicy przy pomieszczeniu technicznym.

6.12.	Kominy wentylacyjne / grawitacyjne /.

6.13.	Projektowane ścianki działowe.

7.	Daszki nad wejściami w obrębie wejść do piwnicy.

8.	Elementy wykończenia budynku

8.1.	Posadzki.

8.2.	Stolarka okienna.

8.3.	Stolarka drzwiowa wewnętrzna

8.4.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne i szklone.

8.5.	Materiały ocieplające.

# 8.6.	Izolacja przeciwwilgociowa.

# 8.7.	Wykończenie wewnętrzne.

8.8.	Ścianki działowe.

8.9.	Tynki  i wykładziny ścian.

8.10.	Malowanie ścian i sufitów.

8.11.	Elementy drewniane.

8.12.	Wyjścia na dach.

8.13.    Parapety.

8.14.	Osłony narożników drzwi wewnętrznych / szpalety / listwy odbojowe.

8.15.	Wykończenie zewnętrzne obiektu.

8.16.	Opaska wokół budynku.

8.17.	Parter obiektu.

8.18.	Cokół budynku.

8.19	I piętro obiektu.

8.20.	Stolarka drzwiowa zewnętrzna.

8.21.	Stolarka okienna zewnętrzna.

8.22.	Pokrycie dachu.

8.23.	Wszystkie rynny, rury spustowe, haki podrynnowe.

8.24.	Kominy.

8.25.	Odwodnienie dachów.

8.26.	Oświetlenie zewnętrzne budynku.

9.	Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 	niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

10.	Szczególnym znaczenie dla funkcjonowania obiektu istotne ze względów bezpieczeń	stwa jest uwzględnienienie wymaganych stref ochronnych i odległości ochrony sanitar	nej.

11.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego, zapewniające użyt	kowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i 	urządzeń budowlanych.

11.1.	Elementy metryki cieplnej budynku.

12.	Dane technologiczne.

13.	Instalacje wewnętrzne

13.1.	Instalacja wod-kan i ccw. Instalacja kanalizacji wewnętrznej i technologicznej.

13.2.	Instalacja kotłowni i centralnego ogrzewania.

13.3.	Instalacja gazowa

13.4.	Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

13.5.	Instalacje elektryczne.

14.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

Spis rysunków.

2	Rzut Piwnicy			1:50

3	Rzut Parteru			1:50

4	Rzut I piętra			1:50

5	Rzut Więźby			1:50

6	Rzut Dachu			1:50

7.	Przekrój AA, BB		1:50

8.	Elewacje			1:100

9.	Karta kolorów i wypraw	1:100

10.	Zejścia do piwnicy zewnętrzne - zadaszenia  1:50

11.	Plan rozmieszczenia  elementów  placu zabaw dzieci 1:200

12.	Rzut więżby dachowej - pole solary  1:50

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  OPIS.

1. Przedmiot inwestycji.  Przeznaczenie obiektu.

1.1. W projekcie dano rozwiązanie wykorzystania całego istniejącego budynku na potrzeby 4 oddzialowego przedszkola z mieszkaniem służbowym z pozostawieniem istniejących pomieszczeń centrali telefonicznej bez zmian projektowych.

1.2. Część istniejąca użytkowana obecnie jako przedszkole będzie docelowo elementem projektowanego przedszkola 4 oddziałowego. Część ta będzie podlegała termo-modernizacji, wymianie w części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowej instalacji kotłowni i centralnego ogrzewania, nowej instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej.

1.3. Część istniejąca użytkowana w piwnicy obecnie jako pomieszczenia centrali telefonicznej / funkcja zewnętrzna / pozostanie w swoim przeznaczeniu i funkcji niezmienna. Przewiduje się dla tej funkcji jedynie roboty zewnętrzne: nowe schody zewnętrzne z zadaszeniem, wymianę stolarki zewnętrznej oraz wykonanie elewacji z dociepleniem.

Część istniejąca w piwnicy użytkowana jako pomieszczenia przedszkola, zmiana funkcji likwidacja kotłowni ze składem opału na paliwo stałe. Pozostałe pomieszczenia bedą pelniły nadal funkcje magazynowe i pomocnicze dla przedszkola. Zakres robót budowlanych w cżęści tynki ścian, całkowite nowe tynki sufitów, nowe warstwy posadzkowe, nowa stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, wykonanie izolacji poziomych i pionowych, docieplenie ścian, nowa elewacja nowe wejścia zewnętrzne ścianki oporowe z schodami na gruncie oraz zadaszenia tych wejść. Nowe instalacje wodno-knalizacyjne oraz centralnego ogrzewania.

1.4. Część budynku istniejąca nieużytkowana dotychczas / bez decyzji na użytkowanie / - stan surowy zamknięty, przykryty, zostanie docelowo elementem projektowanego przedszkola 4 oddziałowego i mieszkania służbowego, zostanie wykończony wyposażony w instalacje wg. docelowego projektu dla całego budynku.

W projekcie dano rozwiązanie architektoniczne Przedszkola w Włodowicach, z przeznaczeniem budynku na obiekt dla czterech oddziałów dzieci oraz zespół żywienia i salę widowiskową, oraz zplecze administracyjno - magazynowe. Projektuje się nową kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 130 v, w parterze z oddzielnym wejściem, medium grzewcze gaz.

Budynek posiada niezależne wejścia. Dostęp dla dzieci i rodziców posiada niezależne wejście. Do części żywieniowej odrębne wejście w poziomie parteru i piwnicy. Do mieszkania i pomieszczeń centrali telefonicznej niezależne wejścia.  W ramach remontu i przbudowy przewiduje się kompletną wymianę posadzek, podłoży, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, akustycznych, pokrycia dachu, wzmocnienie więżby dachowej, nowych wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych. Projektuje się dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych.

Budynek po wykonanej modernizacji nie spełnia jedynie wymogów dotyczących wysokości niektórych pomieszczeń: sale dla dzieci, sala rytmiki, kuchnia i żywienie. Inwestor uzyskąl odstępstwo od wymaganych wysokości od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pod warunkiem zaprojektowania dla tych pomieszczeń wentylacji mechanicznej. Wymóg ten zostanie spełniony w niniejszym opracowaniu. Podstawa rozwiązania jest Decyzja z dnia 30.04.2013 roku Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pismo nr NS-NZ.9027.19.6.2013.AG.

2. Parametry i charakterystyczne dane, zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy	                                                         669,29 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa przedszkola		1148,31 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa mieszkania służbowego	    79,88 m2

Kubatura ogrzewana 4958,28 m3

Kubatura całkowita 5503,65 m3

Ilość dzieci w projektowanym przedszkolu 4 grupy po 24 dzieci razem 96 dzieci.

Przewidywana max. liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:

Parter		: 48 dzieci

I piętro		: 48 dzieci

Ilość pracowników w przedszkolu 16 osób

Ogółem 112 osób.

Wyliczenie kubatury

V1=564,26x3,42=1929,77 m3

V2=586,89x3,00=1760,67 m3

V3=396,20x3,20=1267,84 m3

V4=396,20x3,27x0,3=386,67 m3

V5=(138,85+64,61)x2,6x0,3=158,70 m3

Kubatura ogrzewana 4958,28 m3

Kubatura całkowita 5503,65 m3

Zestawienie pomieszczeń

Rzut piwnicy przedszkole

01.	Komunikacja			35,06

02.	Komunikacja			  4,73

03.	Komunikacja			13,99

04.	Pom. Techniczne		38,72

05.	Magazyn przedszkola		42,64

06.	Magazyn przedszkola		38,92

07.	Wózkownia			17,45

08.	Magazyn przedszkola		13,16

09.	Magazyn przedszkola		  9,74

010.	Magazyn przedszkola		12,71

011.	Magazyn mebli kuch.		13,54

012.  	Mag.zasobów			13,98

013.	Chłodnia			15,92

014.	Szatnia personelu		10,19

015.	Pokój śniadań			14,56

016.	Mag. sprzętu ogrod.		  8,42

017.	Wc				  1,80

018.	Umywalnia			  3,44

019.	Ekspedycja czysta		  4,35

020.	Ekspedycja brudna		13,17

021.	Pom.mag.kuchni		  7,21

022.	Mag.ziemniak.i warzyw	15,78

023.	Obieralnia,sterylizacja jaj	16,96

024.	Winda				  1,01

025.	Winda				  1,01

026.	Pom. Telekom.		12,57

027.	Pom.Telekom.			17,90

028.	Magazyn przedszkola		12,84

029.	Pom.na odpady		  5,00

030.	Wc				  1,87

031.	Umywalnia			  4,42

032.	Pom. Gospodarcze		  2,76

033.	Pom. Sprzątaczki		  3,17

Razem			          429,00

Mieszkanie piwnica

034.	Kom.Lokat.			  6,42

035.	Kom.Lokat.			12,23

036.	Przedsionek			  2,76

Razem				21,41

Powierzchnia całej piwnicy	          450,41

Rzut parteru przedszkole

1.		Sala dzieci/24/		64,58

2.		Sala dzieci /24/		66,32

3.		Pom.na leżaki			  3,24

4. 	Łazienka                                11,59

5.		WC niepełnosprawnych	  5,34

6. 	Wc. pracowników		  2,34

7. 	Szatnia prac.                          10,16

8. 	Pokój adm.			  8,69

9. 	Pokój dyrektora		13,28

10.	Kotłownia			  9,29

11.	Wiatrołap                                 1,91

12.	Komunikacja			13,62

13.	Szatnia dzieci			59,74

14.	Komunikacja			30,09

15.	Sanit.pers.kuchni		  3,21

16.	Mag.prod.suchych		  6,52

17.	Kuchnia			44,27

18.	Spiżarka			  2,89

19.	Zmywalnia			14,28

20.	Komunikacja			  3,82

21.	Pom. sprzątaczki                      1,72

22.	Komunikacja			  5,07

23.	Łazienka dzieci		11,59

24.	Pom. na leżaki		  3,24

25.	Winda brudna                           1,01

26.	Wc. pracowników		  3,21

27.	Winda czysta			  1,01

Razem		          402,01

Mieszkanie parter

201.	 Wiatrołap			  4,40

202.	 Komunikacja			  6,06

203.	 Łazienka			  5,01

204.	 Kuchnia			  9,39

205.	 Sypialnia		            13,40

206.	 Pokój dzienny	            20,21

Razem		            58,47

Powierzchnia całego parteru 	          460,48m2

Rzut I piętra

101.	Sala dzieci /24/		66,04

102.	Sala dzieci /24/		67,81

103.	Sala Rytmiki			73,71

104.	Kuchnia ekspedycja		  5,45

105.	Kuchnia ekspedycja		  8,72

106.	Zwrot wózków		12,32

107.	Komunikacja			14,44

108.	Sanitariat			12,06

109.	Sanitariat			12,07

110.	Komunikacja			  5,24

111.	Pom. magazynowe		  5,86

112.	Pom. magazynowe		14,45

113.	Wc				  1,57

114.	Wc				  1,87

115.	Pom.sprzątaczki		  1,98

116.	Magazyn			  3,68

117.	Magazyn			  3,68

118.	Winda				  1,01

119.	Winda				  1,01

120.	Kl. schod. na strych		  4,33

Razem			          317,30

Ogółem powierzchnia użytkowa przedszkola 1148,31 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa mieszkania służbowego 79,88 m2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Budynek istniejący dwu - kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.

Dachy strome kąty pochylenia dachów istniejących to 25 i 30 stopni.

Bryła rozczlonkowana z dużą ilościa tarasów.

4. Dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych.

Zaprojektowano stanowisko parkingowe dla pojazdu samochód osobowy osoby dla niepełnosprawnej.

Parter obiektu dostępny dla osób niepełnosprawnych / drzwi /, oraz platforma przyścienna dżwigowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

Na parterze sanitariat - łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Układ konstrukcyjny obiektu.

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowej podłużnej. Pojedyńcze grube ściany poprzeczne zaprojektowano jako usztywniające układ i izolacyjne. Ściany zewnętrzne warstwowe, murowane. W budynku stropy żelbetowe z prefabrykowanych płyt kanałowych. Dach na konstrukcji drewnianej płatwiowo- jętkowej. Klatka schodowa żelbetowa, wylewana na mokro. Ściany podłużne wewnętrzne z cegły pełnej i pustaków ceramicznych.  W projekcie nie przewiduje się ingerencji w istniejące elementy konstrukcyjne obiektu, poza wzmocnieniami, wykonaniem szeregu nowych nadproży po poszerzeniu otworów drzwiowych i okiennych z dwuteowników stalowych.

6. Elementy konstrukcyjne.

Zamurowania: Zamurowania wykonywać w obrębie istniejących ścian materiałem analogicznym do ściany podstawowej. Dotyczy to szczególnie ścian warstwowych zewnętrznych w których zamurowania należy wykonać materiałem ceramicznym - pustaki, w sposób analogiczny do istniejących. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne przemurowania wykonywać cegłą pełna na zaprawie wapienno-ce,mentowej klasy 150 o grubości ściany macierzystej. Ścianki dzialowe przemurować cegłą kratówką lub dziurawką.

6.1. Elementy posadowienia

Ściany fundamentowe przy schodach zewnętrznych wejściowych do piwnicy. Wylewane z betonu C16/20, zbrojone siatka z drutu średnicy 10mm oczka 10x10 cm. Posadowienie wykonać na gruncie rodzimym, minimum 120 cm w gruncie poniżej poziomu terenu i podestu zejścia na poziomie piwnic.

6.2. Ściany fundamentowe, istniejące – docieplenie, izolacje przeciwwilgociowe..

Mury fundamentowe istniejące po dokładnym oczyszczeniu z tynku starych izolacji od zewnątrz poniżej gruntu docieplić wodoodpornymi płytami izolacyjnymi  „HYDROMAX „ , „STYRODUR „ lub tożsamymi. Wodoodporne płyty izolacyjne HYDROMAX produkowane są na bazie specjalnego polistyrenu spienionego o podwyższonej hydrofobowości w technologii agregatowej (płyty są formowane, a nie cięte jak płyty standardowe), dzięki czemu wyróżniają się wysoką odpornością na wodę. Posiadają na powierzchni specjalnie ukształtowane dreny odprowadzające wodę oraz standardowo krawędzie, ukształtowane na zakład. Produkowane są w kolorze różowym, format 1024 x 525 mm (standard) - powierzchnia krycia 1000 x 500 mm (frezowanie na zakład) . Zastosować grubość: 10 mm.

Mury fundamentowe od strony pomieszczeń / wewnętrznej / izolować przez malowanie dwukrotnie lepikiem na gorąco po uprzednim gruntowaniu lub 3x dysperbitem. Przed wykonaniem nowych warstw posadzkowych i chudego betonu.

Stosować izolację pionową zewnętrzną i poziomą w obrębie posadzki oraz na ławach fundamentowych z 2 warstw papy asfaltowej kładzionej na lepiku asfaltowym na gorąco lub 2 warstw folii budowlanej zbrojonej, polietylenowej  gr 0,2mm. Pionowa izolacja zewnętrzna winna być wykonana od ławy z membrany kubełkowej. ocowanie wg. instrukcji producenta.

6.3. Ściany projektowanego dźwigu towarowego ze zmywalni.

Poziom posadowienia – góra płyty 60 cm poniżej posadzki piwnic.

Ściany – grubość 20 cm, beton C20/25, zbrojenie: podwójne siatki prętami średnicy 10mm, żebrowany oczka siatek 12 x12 cm. Zbrojenie stalą A-III.

Fundament płyta o wymiarach 180x180 cm, wysokość 30 cm. Poziom posadowienia -35 cm poniżej posadzki piwnic. Na płycie podszybia wykonać wylewkę cementową grubości 5,0 cm. Poziom posadzki w szybie windowym  30 cm poniżej posadzki piwnic. Beton C20/25. Zbrojenie siatka z drutu żebrowanego średnica 12mm, oczka siatki - 12x12 cm. Płyta podszybia na warstwie betonu wyrównawczego grubości 10 cm beton C8/10.

6.4. Istniejący szyb windowy na klatce schodowej.

Istniejący szyb do rozbiórki. Otwór po szybie windowym / na obu spocznikach międzykondygnacyjnych / zalać płytą grubości spocznika, opartą na istniejącej płycie i bruzdach w ścianach głębokości min. 6 cm. Płytę zazbroić dwukierunkowo Φ 10 co 15 x 15 cm  dołem. Pręty łączyć z prętami istniejącej plyty spocznika przez jej rozkucie na szerokości 10 cm, przez spawanie na długości 10 cm. Beton C20/25.

6.5. Nadproża projektowane w ścianach konstrukcyjnych.

Piwnica

- 2 otwory S=150 cm, Nadproże wykonać 3x dwuteowników 120 L=180 cm

- 1 otwór S=185 cm / drzwi zewnetrzne i przy czerpni powietrza / Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 140 L=225 cm

- 1 otwór S=110 cm, Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 100 L=140 cm

- 1 otwór S=124 cm, Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 140 L=154 cm

- 1 otwór S=244 cm / przy smietniku i przy wejsciu do korytarza /  Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 140 L=184 cm

Parter

- 1 otwór S=135 cm  Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 140 L=175cm

- 1 otwór S=110 cm  Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 120 L=140cm

- 1 otwór S=216 cm  Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 140 L=276cm

Dla projektowanego otworu drzwiowego zewnętrznego, z klatki schodowej ewakuacyj-	nej o szerokości nowej otworu 135 cm należy wykonać nowe nadproże, w miejsce 	dwóch starych otworów każdy o szerokości 1,00 m. Minimalne oparcie na istniejących 	ścianach 30 cm za pomocą poduszek betonowych C20/25 szerokości 30 cm i wysokości 	40 w grubości istniejącego muru.

- 1 otwór wewnętrzny S=250 cm  Nadproże wykonać 3x dwuteowników 160 L=290cm

Dla projektowanego otworu wewnetrznego, z klatki schodowej ewakuacyj	nej o szero-	kości nowej otworu 145 cm, należy wykonać nowe nadproże oraz dla projektowanych 	drzwi. Minimalne oparcie na istniejących 	ścianach 20 cm za pomocą poduszek betono	wych C20/25 szerokości 30 cm i wysokości 40 w grubości istniejącego muru.

- 1 otwór zewnętrzny S=90 cm  Nadproże wykonać z 3x dwuteowników 140 L=130cm

Minimalne oparcie na istniejących 	ścianach 30 cm za pomocą poduszek betonowych 	C20/25 szerokości 30 cm i wysokości 	40 w grubości istniejącego muru.

6.6. Fundament pod 1 zbiornik wody w piwnicy / wykonać dwa fundamenty pod dwa projektowane zbiorniki  /.

Fundament o wymiarach 95x95 cm wysokości 15 wykonać z betonu C20/25, zbrojenie siatką z drutu średnicy 6mm oczka 15x15 cm.

6.7. Istniejące elementy więźby dachowej.

Po sprawdzenie więźby dachowej / wg. ekspertyzy konstrukcyjnej / nalęży wzmocnić każdą krokiew w dolnym odcinku od murłaty do płatwi i 70 cm ponad płatew, 1 deską szerokości 12 cm grubości 3,2 cm.

6.8.1 Projektowane elementy więźby dachowej dach główny.

Dla zmiany wysięgu i zwiekszenia okapu od strony wschodniej i zachodniej projektuje się krokwie nadbite o przekroju 7x14 cm, wzmocnione wspornikiem 7 x 14 cm opartym na murze – wkucie elementu drewnianego 5,0 cm w mur. Wykonac wg. przekrojów – projektowany wysięg dachu – w przemiotowych elewacjach 69 cm.

W wypadku wykonywania okien oddymiających, nowych wyłazów dachowych, nowych kominów wentylacji grawitacyjnej i spalinowych z kotłowni wykonać nowe elementy więżby dachowej:

Drewno klasy k-27, Płatwie 14x14 cm, Krokwie 7x14cm, Słupki 10x10 cm, Murłaty 14x14cm, Jętki  7x14, Miecze 10 x10 cm, Podwaliny 14x14 cm.

Więźbę dachów zaimpregnować środkiem ppoż. Unipal"C" dwukrotnie.Elementy nadwieszeń dachów realizować w konstrukcji wsporników drewnianych, opartych o konstrukcję ciesielską. Elementy skręcać śrubami lub za pomocą łączników metalowych, kątowych, ocynkowanych, stosowac wkręty do drewna

Podbitki nadwieszeń wykańczać panelami z blachy emaliowanej w kolorze ciemny popiel na konstrukcji listew drewnianych 4x5 cm mocowanych do krokwi.

Rynny i rury spustowe pcw "Plastmo", lub tożsame, rynny nr12-sxh- 144x87 mm, rury spustowe średnica 110 mm.

6.8.2 Projektowane elementy więźby dachowej dach główny fragment połaci pod solary

Dla położenia solarów dachowych przebudowano połać dachową południową w niezbędnym zakresie. Wg. projektu instalacji sanitarnych na połaci zlokalizowano Kolektory np.firmy Hoval typ WK251A waga 1szt= 50kg. Sztuk 6. Można zastosować urządzenia tożsame, odpowiednie o identycznych parametrach. Aby wykonać ten fragment więżby, istniejącą należy rozebrać, krokwie istniejące uciąć - od murłaty do istniejącej płatwi. Rozebrać istniejące poszycie z desek.

Konstrukcja więżby dachowej pod instalację solarną: podwaliny, słupki, płatwie krokwie - nie opierają sie o istniejący strop lecz o dżwigary stalowe, dwuteowniki h=240 mm oparte na ścianach środkowej i zewnętrznej. Oparcie na poduszkach betonowych C20/25 gr. min 15 cm na głębokość 20 cm. Długość całkowita dwuteowników 611 cm. Podparcie na istniejących ścianach  2 x 20 cm.

Przed zakupem dwuteowników sprawdzić wymiar długości w naturze. Wymiar długości podano w oparciu o inwentaryzacje dostarczona przez Inwestora.

Projektowane elementy więżby drewnianej połaci pod kolektory solarne:

Drewno klasy k-27, Płatwie 16x20 cm, Krokwie 7x14cm, Słupki 16x16 cm, Murłata / istniejąca / 14x14cm, Miecze 10 x16 cm, Podwaliny 16x16 cm. Zaprojektowano dwa stolce podpierające projektowane krokwie.

Bezpośrednim podparciem pod konstrukcję metalową wsporczą paneli będą łaty drewniane o przekroju H=7,0 cm S=5,0 cm. Rozstaw łat przyjąć wg. instrukcji wybranego producenta blachy dachówkowej np. o około 30 cm. Pod konstrukcję wsporczą łaty zagęścić do rozstawu zalecanego przez wybranego producenta paneli solarnych.

OBLICZENIA STATYCZNE PODPARCIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZA POMOCĄ DWUTEOWNIKÓW STALOWYCH.

# POZ. 1.1. Zestawienie obciążeń.

Zestawienie obciążeń.

Część ocieplona

- blachodachówka				0,15	1,35	0,20 kN/m2

- łaty i kontrłaty				0,15	1,35	0,20

- folia paroprzepuszczalna			0,02	1,35	0,03

0,32		0,43 kN/m2

- obc śniegiem				0,96	1,5	1,44 kN/m2

- obc wiatrem				0,39	1,5	0,57 kN/m2

- obc solarami (sztuka)			0,5	1,35	0,67 kN

POZ. 1.1.1. Belka stalowa pod solary.

Przyjęto belkę z profilu walcowanego stalowego IN 240. Rozstaw belek jak w projekcie architektury

Schemat i wielkości statyczne

Wykres M

Reakcje podporowe

Wymiarowanie.

Przyjęto Belke z profilu walcowanego stalowego IN 240

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   1  Belka_1	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.60 L = 3.60 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN /1/  1*1.35 + 2*1.35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IN 240

h=24.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=10.6 cm 	Ay=29.01 cm2 	Az=21.75 cm2 	Ax=46.10 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=4250.00 cm4 	Iz=221.00 cm4 	Ix=27.20 cm4

tf=1.3 cm 	Wply=421.31 cm3 	Wplz=78.05 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

My,Ed = 49.59 kN*m

My,pl,Rd = 149.57 kN*m

My,c,Rd = 149.57 kN*m 		Vz,Ed = -20.09 kN

Vz,c,Rd = 445.73 kN

Mb,Rd = 50.20 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 54.61 kN*m	Krzywa,LT - c	XLT = 0.34

Lcr,upp=6.00 m	Lam_LT = 1.65	fi,LT = 1.83	XLT,mod = 0.34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	      względem osi Z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.33 < 1.00   (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.99 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1 STA1

uz = 1.5 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   6 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

UWAGI.

- Profile należy osadzić w wykuciu na poduszce betonowej grub min 15 cm długości

ok 20 cm.

- W belce należy dospawać żeberka usztywniające po obu stronach środnika, z blachy gr 8 mm, na końcach oraz w miejscach oparcia belek podwalinowych.

- Wszystkie prace prowadzić przez osoby wykwalifikowane pod nadzorem technicznym osób uprawnionych zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami

6.9. Ściana żelbetowa do osadzenia prowadnic platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych.

Fundament ściany - ława fundamentowa C16/20 wysokośc 40 cm, szerokość 65 cm. Posadowienie na chudym betonie C8/10 gr. 10 cm, spód ławy na głębokości 120 cm w gruncie. Zbrojenie podłużne pręty żebrowane średnicy 4 x12 mm, strzemiona średnicy 6mm co 30cm.

Ściana żelbetowa jest przedłużeniem istniejącej ściany wspierającej schody zewnętrzne i  spocznik klatki schodowej. Grubość ściany 25 cm wykonać z betonu C20/25. Zbrojenie: podwójne siatki, zbrojone  prętami średnicy 10mm, żebrowane oczka siatek 12x12cm. Zbrojenie stalą A-III. Pionowe pręty siatek osadzać w ławie na całej jej wysokości tj. 40 cm.

Rzozkuć istniejącą ścianę na całej jej wysokości tak, aby połączyć zbrojenie ściany istniejacej i projektowanej. Łączenie wykonać przez spawanie prętów. Łączenie wykonać przed wykonaniem szalunków i zalaniem betonem.

6.10. Ściana oddzielenia ppoż. w piwnicy przy pomieszczeniu technicznym.

Dla uzyskania odporności ogniowej REI 120 projektuje sie dobudowanie do istniejącej ściany z cegły pełnej drugiej ścianki z cegły pełnej klasy 150 grubości 12 cm na zaprawie cementowej. Wykonana ściana winna byc otynkowaną tynkiem grubości 1,5 cm wapienno-cementowy. Razem grubość ściany 27 cm. Ścianę postawić na podwalinie betonowej wysokości 30 cm i szerokości 20 cm , beton C12/15.

6.11. Podwalina pod komin i jej fundament.

Pod komin kotłowni głównej na parterze wykonać podwalinę słup - betonowy w piwnicy, C16/20 o wymiarach 49x86 cm od projektowanego fundamentu po strop. Pod słup wykonać fundament z płyty betonowej grubości 20cm, C16/20, o wymiarach 89x126 cm. Odsadzka 20 cm. Posadowić na chudym betonie C8/10. Zbrojenie z drutu żebrowanego średnicy 12mm, oczka siatki 15x15 cm.

6.12. Kominy wentylacyjne / grawitacyjne /.

Projektowane kominy z bloczków kanałowych systemowych wentylacyjnych firmy ”Schiedel”. Wszystkie kominy ponad ostatnim stropem obmurowane cegłą pełną, ponad połacią dachową cegłą klinkierową spoinowaną, czapki żelbetowe, kopertowe, zbrojone Ø8, beton C20/25. Kolor klinkieru: ciemny brązowo-czerwony.

Kominy istniejące. Wszystkie istniejące kominy z cegły pełnej rozebrać 20 cm poniżej istniejących połaci dachowych, murować z cegły klinkierowej, spoinowanej.

6.13. Projektowane ścianki działowe.

Wykonać z cegły dziurawki lub kratówki grubości 12 i 6cm na zaprawie wapienno-cementowej.

7. Daszki nad wejściami w obrębie wejść do piwnicy.

Na konstrukcji z elementów stalowych, wyłożone blachą dachówkową w kolorze pokrycia dachu. Konstrukcja nośna stalowa oparta o słupy stalowe 50 x 50 mm, grubość ścianek 6mm, posadowiona w ścianach żelbetowych beton C16/20 grubości 20 cm na głębokość 20 cm. Ściany z betonu posadowione minimum 120 cm w gruncie, zbrojone siatka z drutu średnicy 10mm oczka 10x10 cm. Rygle i krokwie daszków z rury kwadratowej 50x50x6 mm. Blacha dachówkowa na łatach drewnianych w rozstawie około 30 cm / wg. instrukcji producenta blachy dachówkowej /. Elementy ścienne - okna postawione na murku aluminiowe, mocowane do słupków stalowych. Szklenie bezpieczne. Szklenie pól oznaczonych na zestawieniu stolarki - 2 szyby zespolone, aluminium - kolor ciepły popiel Ral 9007. Współczynnik przenikania ciepła - wymagany U<2,5 W/m2K. Należy zastosować szkło hartowane, bezpieczne w użytkowaniu dla dzieci o wspólczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K.

Klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 35. Zastosować szkło bezpieczne spełniające wymogi klasy P1. Parapety na murkach dwustronne kamienne, granit polerowany grubości 2,0 cm.

8. Elementy wykończenia budynku

8.1. Posadzki.

8.2. Stolarka okienna.

8.3. Stolarka drzwiowa.

8.4. Materiały ocieplające.

8.5. Izolacja przeciwwilgociowa.

8.6. Wykończenie wewnętrzne.

8.7. Wykończenie zewnętrzne.

8.1. Posadzki.

Zastosowano materiały: terakota mrozoodporna partie wejściowe / przedsionek /, posadzki w hallu, komunikacji, szatni, pomieszczeniach sanitarnych z płyt grsowych „granito-gres” na wylewce cementowej zbrojonej gr. 5,0 cm. We wszystkich pomieszczeniach wykonywać cokoły. Posadzkę i wylewkę należy dylatować w polach ~6,0x6,0m o powierzchni max 40,0 m2 .

Chudy beton C8/10 w posadzce na gruncie wylewać na istniejącym zagęszczonym gruncie mineralnym żwirowo-piaskowym. Izolacja przeciwwilgociowa w postaci 2 x folii budowlanej polietylenowej zbrojonej gr 0,2 mm.

Zastosowano materiały: terakota mrozoodporna partie wejściowe, schody, posadzki w komunikacji z płytek ceramicznych typu „granito-gres” o podwyższonej odporności na ścieranie, i anty-poslizgowych, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia kuchenne terakota o podwyższonej odporności na ścieranie, anty-poslizgowa. Pomieszczenia dla dzieci sale, sala rytmiki: wykładzina typu „tarket” antystatyczna kładziona na kleju.

Poziomy wszystkich posadzek we wszystkich pomieszczeniach po wykończeniu powinny znajdować się na jednym poziomie, bez progów. W wejściach różnica nie większa niż 2,0 cm.

UWAGA ! W PIWNICY KSZTAŁTOWAĆ ODPOWIEDNIO PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU, TAK ABY WŁAŚCIWIE PROWADZIĆ RURY INSTALACJI PROWADZONYCH W POSADZCE PIWNIC Z WŁAŚCIWĄ ICH IZOLACJĄ LOKALNĄ / GRUBOŚĆ OTULINY / WG. PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH.

Warstwy dachu i stropów.

Dach nad częścią wysoką i niską budynku :

- Blacha dachówkowa tłoczona gr. 0,5, 0,6 mm, wzór dobrany do dachu na sąsiednim budynku szkoły, kolor brązowo-czerwony w dostosowaniu do istniejących dachów budynku szkoły.

- Łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie wg. instrukcji producenta blachy dachówkowej  / około 30 cm /.

- Kontrłaty 4x5 cm

- Folia wysokoparoprzepuszczelna- wiatrochronna

- Istniejące deski ażurowo 2,5 cm

- Krokwie istniejąc drewniane, lite 7x14cm w rozstawie 0,9 m mocowane do płatwi. Wzmocnić każdą krokiew w dolnym odcinku od murłaty do płatwi i 70 cm ponad płatew, 1 deską szerokości 12 cm grubości 3,2 cm.

- Wylewka cementowa gr. 5,0 cm.

- Wełna mineralna twarda gr. 20 cm.

- Folia paroizolacyjna.

- Istniejący strop żelbetowy płyty kanałowe.

- Tynk wapienno cementowy.

Dach nad częścią niską budynku - mieszkanie oddzielna strefa pożarowa.:

- blacha dachówkowa tłoczona gr. 0,5, 0,6 mm wzór dobrany do dachu na sąsiednim budynku szkoły, kolor brązowo-czerwony w dostosowaniu do istniejących dachów budynku szkoły.

- łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie wg. instrukcji producenta blachy dachówkowej / około 30 cm /.

- kontrłaty 4x5 cm

- folia wysokoparoprzepuszczelna- wiatrochronna

- zabezpieczenia stropu od góry REI 30 jastrych Fermacell 2e22(2x12,5 mm) można zastosować materiał tożsamy, odpowiedni, spełniający parametry odporności ogniowej

- istniejące deski ażurowo 2,5 cm

- krokwie istniejące drewniane, lite 7x14 cm w rozstawie 0,9 m mocowane do płatwi.

- wylewka cementowa gr. 5,0 cm.

- wełna mineralna twarda gr. 20 cm.

- folia paroizolacyjna.

- istniejący strop żelbetowy płyty kanałowe.

- tynk wapienno cementowy  2,0 cm .

- zabezpieczenie dachu od spodu okapów i od czoła RE30

1 x tynk gipsowo cementowy GKF 1x 12,5 mm pod blachą podbicia okapów.

Strop międzykondygnacyjny nad parterem.

- Podłoga: wykładzina "tarket" antystatyczna lub płytki ceramiczne na kleju gr. 1,0 cm

- Wylewka cementowa gr.5,0 cm, dylatowana  w polach max. 4x4 cm.

- Izolacja termiczna i akustyczna styropian twardy gr. 5,0 cm

- Istniejący strop żelbetowy płyty kanałowe.

- Tynk wapienno-cementowy gr. 2,0 cm, gładki.

Strop nad piwnicą

- Podłoga: wykladzina "tarket" antystatyczna lub płytki ceramiczne na kleju gr. 1,0 cm

- Wylewka cementowa gr.5,0 cm, dylatowana  w polach max. 4x4 cm.

- Izolacja termiczna i akustyczna styropian twardy gr. 5,0 cm

- Istniejący strop żelbetowy płyty prefabrykowane kanałowe

- Projektowany tynk wapienno - cementowy grubości 1,5 cm.

Posadzka na gruncie

- Podłoga płytki ceramiczne na kleju gr. 1,0 cm

- Wylewka cementowa gr.6,0 cm zbrojona - zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3, dylatowana  w polach max. 4x4 cm.

- Izolacja termiczna styropian twardy / minimum / gr. 10 cm lambda 0,038

- Izolacja pozioma 2 x folia budowlana zbrojona 2 x 0,3 mm.

- Chudy beton C8/10 gr. 10 cm.

- Podsypka zagęszczona istniejąca.

8.2. Stolarka okienna.

Stolarka okienna zewnętrzna, PCV zespolona dwuszybowa wykonana indywidualnie. Rozmiar stolarki, wymiary wysokościowe i szerokości sprawdzić w naturze po wykonaniu obiektu w stanie surowym.

Szklenie-dwie szyby zespolone pustką powietrzną

Kolor ram i ramiaków biały do uzgodnienia z Dostawcą.

Współczynnik przenikania ciepła dla pom. k<1,5w/m2K

dla korytarzy i klatek schodowych              k<1,5w/m2k

Izolacyjność akustyczna okien, wymagana

RA>43 db-dla pom. stałej pracy

RA>35 db-dla korytarzy i klatek schodowych.

Na styku stref pożarowych w zmywalni na parterze okno aluminiowe EI 60.

8.3.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Wewnętrzna indywidualna wg. zestawienia stolarki PCV.

Rodzaj skrzydeł zamków i okuć, ew. szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawcą

Ochrona cieplna budynków-wymagany k<2,5w/m2K,

Izolacyjność akustyczna     -wymagana RA>32 dB.

Należy zastosować szkło Termizol, bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2xK)

Wszystkie drzwi do klatki schodowej wewnętrznej ewakuacyjnej pełne EI30, wykonanie aluminium.

UWAGA! WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJACE SIĘ NA KORYTARZE / DROGI EWAKUACYJNE / WYPOSAŻYĆ W SAMODOMYKACZE.

8.4.  Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne i szklone.

Drzwi aluminiowe pełne, ocieplane, rodzaj skrzydeł zamków i okuć do uzgodnienia z dostawcą. Profile aluminiowe ocieplane.

Szklenie –dwie szyby zespolone z pustką powietrzną. Kolor ram biały, do uzgodnienia z dostawcą .

Współczynnik przenikania ciepła  -wymagany- k<2,5W\m2K

Izolacyjność akustyczna                 -wymagana RA>25dB.

Drzwi wg. zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.

W hallu i wiatrołapie drzwi wejściowe szklone aluminiowe: należy zastosować szkło np. Termizol lub tożsame, bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2xK)

Drzwi zewnętrzne / wytyczne eksploatacyjne /

- drzwi wyjść ewakuacyjnych wyposażyć w zamki antypaniczne, samozamykacz oraz

elementy blokujące skrzydło w pozycji otwartej

- wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki oraz wkładki patentowe z 3 szt. kluczy

8.5. Materiały ocieplające.

Strop ostatni i dach: wełna mineralna twarda hydrofobowa grubości 20 cm.

Posadzki na gruncie: styropian twardy / minimum / gr. 10 cm lambda 0,038

Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 12 cm na siatce

Izolacja termiczna pionowa  na ścianie zewnętrznej 12 cm styropian EPS70.

Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr.10 np. „Hydromax” lub matriał tożsamy.

Na styku stref pożarowych jako docieplenie budynku stosować wełnę mineralną twardą grubości 12 cm, na szerokości pasa  2,00 m.

# 8.6.  Izolacja przeciwwilgociowa.

W posadzce na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco.

Izolacja pionowa-membrana izolacyjna z tłoczeniem kubełkowym  / polietylen / przybijana do ściany od podstawy w górę, z zakładem minimum 200 mm lub siedmiu wypukłości, gr.0,6mm.

Mury fundamentowe od strony pomieszczeń izolować przez malowanie dwukrotnie lepikiem na gorąco po uprzednim gruntowaniu. Stosować izolację pionową zewnętrzną i poziomą w obrębie posadzki z 2 warstw papy asfaltowej na gorąco.

Alternatywnie na poziomą izolacje stosować folie polietylenową zbrojoną x 2.

# 8.7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE.

8.8. Ścianki działowe.

Ścianki działowe- grubości 12 i 6 cm zaprojektowano jako murowane z cegły ceramicznej dziurawki lub kratówki klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=3 Mpa, wysokość 280 +10 cm.

Odporność ogniowa -30 minut.

Współczynnik przenikania ciepła “k” <04W/m2K,

Izolacyjność akustyczna -RA>50 db.

8.9. Tynki  i wykładziny ścian.

Wapienno cementowe kategorii III, w pomieszczeniach zaplecza kategorii IV.

Wykończenie ścian – malowanie wg. punktu 8.10  opisu.

Kuchnia, zmywalnia, obieralnia, ekspedycja brudna i czysta, chłodnia, szatnia personelu, sanitariaty, sanitariaty dzieci, łazienki, umywalnie, fartuchy przy umywalkach dodatkowych wyłożyć glazurą do wysokości 2,0 m.

Piwnica:

Tynki do wykonania w piwnicy:

Tynki sufitowe w pomieszczeniach kotłowni i przyległych 100%		100,84 m2

Tynki ścian w pomieszczeniach kotłowni i przyległych 100%		267,16 m2

Tynki sufitowe w pomieszczeniach piwnicznych poza kotłownią i pom. z nią związanymi

100%				358,62 m2

Tynki ścian w pomieszczeniach piwnicznych poza kotłownią i pom. z nią związanymi 20%

206,75 m2

Parter:

Tynki do wykonania na parterze:

Tynki sufitowe w pomieszczeniach użytkowanych 20%		  59,57 m2

Tynki ścian w pomieszczeniach użytkowanych 40%		261,58 m2

Tynki sufitowe w pomieszczeniach nieużytkowanych 100%		104,16 m2

Tynki ścian w pomieszczeniach nieużytkowanych 100%		347,28 m2

Tynki sufitowe w pomieszczeniach mieszkania 100%		  58,47 m2

Tynki ścian w pomieszczeniach mieszkania 100%		188,91 m2

I pietro:

Tynki do wykonania na I piętrze:

Tynki sufitowe w pomieszczeniach nieużytkowanych 100%		327,46 m2

Tynki ścian w pomieszczeniach nieużytkowanych 100%				     705,75 m2

8.10. Malowanie ścian i sufitów.

Ściany i sufity przygotowane na gładko, malowane farbami fotokatalitycznymi dwukrotnie po uprzednim białkowaniu. Rodzaj / kolor / powłok malarskich do uzgodnienia z Wykonawcą po uzgodnieniu z Użytkownikiem i Inwestorem.

Zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz oparte na nanotechnologii. Pod wpływem światła powłoka fotokatalityczna farby przyśpiesza rozkład szkodliwych substancji optymalizując higienę powietrza w pomieszczeniu oraz posiada właściwości samoczyszczące i biochronne powłoki. Farby przeznaczone do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, szpitalach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej.

Zabezpieczenie elementów stalowych, antykorozyjne do uzgodnienia z dostawcami wyrobów. Malowanie balustrad po podkładzie miniowym farbami ogólnego stosowania do metalu. Alternatywnie wykonać w wykończeniu „ocynk”.

8.11. Elementy drewniane.

Elementy więżby widoczne, drewno naturalne, zabezpieczać środkami zabezpieczenia przeciw-pożarowego, pozostawic w kolorze drewna naturalnego.

8.12.1. Balustrady schodów.

Z elementów metalowych, ramy z rury stalowej kwadratowej 40x40 mm, wypełnienie pręty stalowe z płaskownika nie rzadziej niż 10 cm wg. rysunków. Wysokość wszystkich balustrad 110cm. Wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN.

W klatkach na ścianach oprócz balustrad przy duszy stosować pochwyty z rury kwadratowej 40x40 osadzone na wspornikach, mocowanych w ścianie co 80 cm z płaskownika 50x6 mm.

8.12.2. Wyjścia na dach.

W zapleczu: schody składane, aluminiowe.

Klapa do przestrzeni strychowej  odporność ogniowa EI 30.

8.13. Parapety i osłony grzejnikowe.

Zastosować parapety z konglomeratów wg. rysunków projektu wykonawczego grubość 3,0 cm.

Osłony grzejnikowe drewniane wg. rysunków projektu wykonawczego.

Wytyczne montażowe parapetów:

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie należy stosować do montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny

oraz w połowie długości parapetu występlować go do góry lub równomiernie obciążyć (np. workami z cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 70 - 80 %. W przypadku występowania podczas montażu małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju następuje po 20 - 30 min. Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotności powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia kleju.

Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe. Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na:

"Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej.

"Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca,

"W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach,

"Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości parapetu należy stosować znajdujące się w ofercie wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować co około 0,5 metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać, że na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić.

Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno należy stosować znajdujące się w ofercie producenta  profile montażowo - wykończeniowe z PVC ( płaskowniki )

8.14. Osłony narożników drzwi wewnętrznych / szpalety / listwy odbojowe.

Narożniki drzwi – zastosować elementy najlepiej producenta drzwi lub dowolnego innego obejmujące szpalety – naroże zaokrąglone, kolory do uzgodnienia z użytkownikiem.

Zastosować elementy typowe jednego z dowolnych producentów tego typu elementów wykonanie twarde PCW, kolory do uzgodnienia z Inwestorem. Listwy odbojowe szerokości minimu 15 cm stosować na wysokości - dół 65 cm. Elementy gotowe z atestem PZH i Sanepidu.

Kuchnia, zmywalnia, ekspedycja brudna i czysta wykonać cokoły z blachy nierdzewnej, zaokrąglone od ściany do podłogi, o promieniu minimum 5 cm. Na ścianach pustych i na narożnikach wykonać odboje z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 50 mm na wysokości 70 cm.

8.15. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU.

8.16. Opaska wokół budynku, szerokość 100 cm. Zakończenie obrzeże chodnikowe.

Nawierzchnia i warstwy:

Projektuje się z kostki betonowej, kolor jasno popielaty.

1.Kostka brukowa betonowa  6 cm.

2.Podsypka piaskowa-cementowa gr. 3,0 cm.

3.Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.

4.Podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 20 cm.

Chodnik wykonać w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm.

Odwodnienia z rynien dachowych na grunt wykonać przez obniżenie kostki , kształtując koryto spływowe betonowe wg. rysunku w Projekcie Wykonawczym w obramieniu z obrzeży chodnikowych.

W spływach wody deszczowej szerokości 40 cm od budynku ze spadkiem 2% od budynku wykonać warstwy / przy rurach spustowych / :

1.Kostka brukowa betonowa gr. 6 ,0 cm.

2.Podsypka paskowo-cementowa gr. 3,0 cm.

3.Beton lany gr. 20 cm - C16/20.

4.Żwir warstwa gr. 30 cm zagęszczony mechanicznie.

Spływy wody desczowej wykonać w obrzeżach betonowych 8x30x100 cm.

Odwodnienie naturalnymi spadkami wg. projektu po ternie.

8.17. Parter obiektu.

Tynk cienkościenny na styropianie, kolor beżowy - boniowany, tynk silikatowy Ral 1015. Wysokość boni 60 cm.

8.18. Cokół budynku.

Tynk żywiczny kamyczkowy , kolor beżowy Ral 1015. wysokość 40 cm.

8.19. I piętro obiektu.

Tynk cienkościenny na styropianie, kolor biały, gładki - boniowany, tynk silikatowy Ral 9003.

8.20.  Stolarka drzwiowa zewnętrzna.

Aluminium  - kolor biały.

8.21.  Stolarka okienna zewnętrzna.

PCV  - kolor biały.

8.22.  Pokrycie dachu.

Blacha dachówkowa kolor RAL 3027

8.23.  Wszystkie rynny, rury spustowe, haki podrynnowe.

PCV wysokoudarowe, pasy podrynnowe blacha płaska ocynkowana, emaliowana, kolor ciemny Ral 3027. Rynny i rury spustowe pcw "Plastmo" lub równoważne , rynny nr 12-sxh- 144x87 mm, rury spustowe średnica 110 mm. Za każdym kominem od strony napływu  wody wykonać "kozubek" , konstrukcja z  desek obita blachą gładką w kolorze  pokrycia dachu.

8.24.  Kominy.

Cegła klinkierowa spoinowana, kolor brązowo-czerwony, "czapki" żelbetowe naturalne zatarte cementem na gładko, okute blachą gładką ocynkowaną, emaliowaną, w kolorze Ral 3031. Wszystkie istniejące kominy z cegły pełnej rozebrać 20 cm poniżej istniejących połaci dachowych , murować wyżej jak podano powyżej.

Przewody spalinowe przechodzące  przez budynek winny posiadać odporność ogniową co najmniej R E I 60 i winny być zlokalizowane co najmniej 0,3 m od drewnianej konstrukcji dachu . Kominy w obrębie przestrzeni dachowej winny być tynkowane tynkiem wapienno-cementowym  gr 2,5 cm, powyżej wykonać z klinkieru wg. karty kolorów.

8.25.  Odwodnienie dachów.

Odprowadzanie wód deszczowych- odwodnienie dachu budynku zaprojektowano przy pomocy rur spustowych i rynien wg. rysunku. Zastosować np. rynny i rury spustowe „Plastmo” lub odpowiednie, tożsame, wielkości i rozstaw podano na rzucie połaci dachowych.

8.26.  Oświetlenie zewnętrzne budynku.

Zaprojektowano oprawami zewnętrznymi umieszczonymi nad wejściami do budynku wg. Projektu instalacji elektrycznych.

9. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych / wejście główne  do budynku powyżej poziomu terenu / zaprojektowano platforme przyścienną dostosowana dla transportu osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia, przejścia w obrębie poruszania się dzieci zaprojektowane jako bezprogowe. Zaprojektowano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dla komunikacji pionowej zaprojektowano platformę przyścienną przychodach zewnętrznych dostosowaną dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

PARAMETRY TECHNICZNE  / niezbędne do wybory producenta platformy /.

Wymiary podestu platformy: 800 x 900 mm (szer. x dł.)

800 x 1050 mm (szer. x dł.)

-Udźwig: 250 kg

-Prędkość jazdy: 0,10 m/s, -Ilość przystanków: 2, -Sposób składania i rozkładania : podestu platformy: ręczny , -Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku: najazd boczny, -Rodzaj napędu: przekładnia zębata wzdłuż aluminiowej prowadnicy

-Zasilanie: 230 VAC, 10A, 3x1,5mm2 , sterowanie 24V

-Tor jazdy platformy: tor jazdy prostoliniowy, szyna aluminiowa mocowana bezpośrednio do ściany

Bezpieczeństwo: platforma winna by wyposażona w poręcze bezpieczeństwa i klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, sygnał alarmowy w przycisku „STOP”, systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, czujniki przeciążenia platformy, ręczny zjazd awaryjny, świetlną listwę sygnalizacyjną w trakcie jazdy, ogranicznik prędkości z układem chwytnym zabezpieczający przed nadmierną prędkością jazdy w dół,

Standard wykonania : obudowa platformy stalowa w kolorze RAL 7030, poręcze bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej, klapki najazdowe z aluminium, malowane w kolorze obudowy platformy, panel z przyciskami sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

Przepisy: CE, platforma wytworzona winna by zgodnie z dyrektywami UE- 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/1008/WE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) oraz normy zharmonizowanej z Dyrektywą Maszynową EN81- 40 (Dźwigi schodowe oraz podesty pochyłe do transportu osób z ograniczoną

możliwością poruszania się)

UWAGA ! Wolna przestrzeń przed wjazdem na platformę na poziomach podestów przystanków powinna wynosić 1500 mm.

10. Szczególnym znaczenie dla funkcjonowania obiektu istotne ze względów bezpieczeństwa jest uwzględnienienie wymaganych stref ochronnych i odległości ochrony sanitarnej.

Brak obiektów od  których należałoby uwzględniać strefę ochrony sanitarnej na działce.

11.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:

11.1.  Elementy metryki cieplnej budynku.

1. Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

strefa klimatyczna			II

temperatura zewnętrzna 		tzl = 30oC,

wilgotność względna		φzl = 45%,

zawartość wilgoci			xzl = 11,9g/kg,

entalpia				hzl = 60,7 kJ/kg,

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:

strefa klimatyczna			III

temperatura zewnętrzna 		tzz = -20oC,

wilgotność względna		φzz = 100%,

zawartość wilgoci			xzz = 0,8g/kg,

entalpia				hzz = -18,5kJ/kg,

2. Warunki wewnętrzne:

zima Tn=20˚C, lato Tn=20˚C

prędkość ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3m/s,

wilgotność względna: φzl = 40% ÷ 60%.

2.  Strefa wiatrowa III

3.  Strefa śniegowa IV.

4.  Kubatura ogrzewana budynku  4 958,28 m3

5.  Dane o przegrodach w projektowanym obiekcie, podaje się za opracowaniem i wyliczeniem branżowym. Wspólczynniki przenikania przegód budowlanych:

Podłoga na gruncie		U=0,19W/m2K

Sciana zewnętrzna piwnic	U=0,25W/m2K

Sciana zewnętrzna parteru	U=0,30W/m2K

Sciana zewnętrzna piętra	U=0,30W/m2K

Okna zewnętrzne		U=1,5W/m2K

Strop nad piętrem		U=0,19W/m2K

12. Dane technologiczne.

W obiekcie nie występują urządzenia technologiczne.

W zespole żywienia zaproponowano standardowe wyposażenie w oparciu o gazowe i elektryczne urządzenia grzewcze. Zestawienie i rozstaw urządzeń podano na rzucie.

Podane typy i dane producentów urządzeń mają charakter informacyjny mżna zastosować inne tożsame o tych samych parametrach.

Przebudowa przedszkola we Włodowicach zestawienie urządzeń technologii kuchni.

Nr _ nazwa urządzenia _ wymiary / mm /szer.głęb./wys.n/ _ parametry techniczne                                  	                                                                                                                  / Ceny netto/

1. Wózek + termos na pojemniki GN		460x633x620		1  szt. 950,00 zł

UPC400 (lub równoważny), do transportu żywności w pojemnikach,  prowadnice do pojemników scalone z korpusem,nmożliwość przechowywania zimnej i ciepłej żywności    jednocześnie dzięki przegrodzie termoizolacyjnej (400DIV)

Ilość pojemników GN w termosie:

GN 1/1 65 mm	o poj. 8,8 l	- 6 sztuk lub

GN 1/1 100 mm	o poj. 13 l	- 4 sztuki lub

GN 1/1 150 mm	o poj. 19,5 l	- 3 sztuki lub

GN 1/1 200 mm	o poj. 25,6 l	- 2 sztuki

2. Stół ze zlewem 2-komorowym	1000x600x850	                        1 szt.  1685,00zł

Prod. DORA METAL,DMP-3009 (lub równoważny), wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo- niklowej w gatunku AISI 304,  powierzchnia robocza płyty ze zlewozmywakiem wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem  zabezpieczającym przed spływaniem wody poza  obrys stołu,

3. Bemar 3GN		1100x600x850	                                    1szt.    3450,00zł

Bemar wolnostojący 3xGN1/1 200mm, Prod.Lozamet BW1 1.1.1 ( lub równoważny)

4. Stół  załadowczy do zmywarek	            625x570x850                         1 szt.   1160,00zł

Winterhalter compact (lub równoważny),  stal nierdzewna AISI304

5. Zmywarka kapturowa -1propozycja	635x805x1469	            1 szt. 13950,00

Winterhalter GS502 (lub równoważny), stal nierdzewna. Wydajność w koszach/h 60/30/15,  Wymiary kosza w mm 500X500,wyposażenie w kosze: 1 kosz do talerzy (5501170),1 kosz płaski (550105. Zasilanie elektryczne 400V/3/N/PE/50 Hz  Zasilanie 3 fazy,Wysokość wejścia do komory mycia 420 (+/-)5 mm,Całkowity pobór mocy 502 Energy +  Podłączenie do zimnej wody 200C 9,5 Kw. Moc silnika pompy P1 1,7 kW, Moc grzałki zbiornika  1,8kW. Pojemność zbiornika 42 l, Moc grzałki bojlera

502 Energy+,Podłączenie do zimnej wody200C 6 Kw   Min ciśnienie doprowadzonej wody 0,8 bar/80 kPa Zużycie wody na cykl płukania 2,4 l, wbudowany  dozownik płynu myjacegoMP28,- 400V  12,5kW

- Zmywarka kapturowa- 2 propozycja	650x775x1500

Silanos Model 803014 (lub równoważny), stal  nierdzewna, 4 ramiona myjąco-płuczące, cykl mycia z wyparzaniem-2min,

dozownik płynu myjącego,  pompa wspomagajaca płukanie, automatyczny zmiekczacz wody, 2 kosz na talerze o wym. 500x500mm, 1 kosz uniwersalny, kosz na sztucce,  pojemność wanny 32l, pojemność boilera 9l,  Zużycie wody na cykl płukania3l, - 400V  10,75kW

6. Stół wyładowczy		625x570x850		         1szt.     1350,00zł

Winterhalter compact (lub równoważny), stal nierdzewna AISI304

7. Stół narożny		970x970x850		         1szt.       650,00zł

Prod.Lozamer kod:LO104  (lub równoważny), stal nierdzewna AISI304.

8. Szafa przelotowa		800x600x2000	         2szt.1650,00 x 2 = 3300,00zł

Prod. Plastmet, kod:PL0600P DC (lub równoważna), wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,

drzwi otwierane jednoskrzydłowe, 3 półki na naczynia- regulacja odległości półek, regulacja nóg,

9.Szafa			1200x600x1800	          1szt.      1400,00zł

Prod. DORA METAL,DMP-3305 (lub równoważna), szafa magazynowa z drzwiami suwanymi z dwiema półkami, stal nierdzewna.

10. Szafa chłodnicza		720x860x2020	          4szt. 4850,00 x 4 = 19400,00zł

BOLARUS-S-711 700l ( lub równoważna ), obudowa ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie i odparowywanie kondensatu, obieg  powietrza wymuszony wentylatorem, połki metalowe plastyfikowane,  230V,  2,95 kW

11.Szafa mroźnicza		720x860x2020	           3szt. 9000,00 x 3 = 27000,00zł

BOLARUS-S-711 700l (lub równoważna), obudowa ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie i odparowywanie kondensatu, obieg powietrza wymuszony wentylatorem, Zakres temperatur: -18... -20 [?C], 3 połki metalowe, plastyfikowane

12. Regał na warzywa	800x700x1800	            3szt.  850,00 x 3 = 2550,00zł

Prod. DORA METAL DMP-3319 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, ID.2309

13. Basen 1 komorowy	800x700x850		            1szt.        4500,00zł

Prod. DORA METAL,DMP-3235 lub Prod. Plastmet Typ 0540 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, rant z tyłu blatu, 14. Obieraczka do ziemniaków	390x770x940		1szt. 4360,00zł

Prod.Stalgast, nr katalog 789060 (lub równoważna), stal nierdzewna, wydajność 60kg/h, separator obierzyn nr katalogowy 789003 montowany pod urzadzeniem, pokrywa poliweglanowa z bezpiecznikiem bezpieczeństwa (lub równoważny)	400V  0,37W

15.Stół do pracy		1200x700x850	            1 szt.  850,00zł

Prod. DORA METAL,DMP-3103 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, z rantem i półką.

16. Umywalka			430x430x190		4szt.   350,00 x 4 = 1400,00zł

Prod. Koło 1244400 (lub równoważna)

17. Stół ze zlewem  1-komorowym i półką		1200x600x850	1szt.   850,00zł

Prod. DORA METAL,DMP-3201 lub Prod. Lozamet 1280 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, stół z rantem i półką.

18. Naświetlacz UV do jaj		400x400x290		1szt.    1250,00zł

Naświetlacz Uni-trol, Uni2020,Wsad 30szt. (lub równoważny)			230V

19.Stół chłodniczy z 4 szufladami	900x700x875		2szt.    3575,00 x 2 = 7150,00zł

Prod. Stalgast EKO 240l, kod: 900842040 (lub równoważny), wykonanie stal nierdzewna AISI304, wymuszony obieg powietrza, elektroniczny termostat, automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłkowy, komory chłodzące w standardzie GN 1/1, agregat umieszczony na spodzie urządzenia  230V	0,34 W

20. Stół ze zlewem			600x700x850		2szt.    985,00 x 2 = 1970,00zł

Prod. DORA METAL,DMP-3200 lub Prod. Lozamet kod:LO201(lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, stół z rantem.

21. Regał ociekowy			1000x700x1800	1szt.    786,00zł

Prod. DORA METAL, DMP-3320 (lub równoważny) ,wykonanie stal nierdzewna AISI3

22. Basen do mycia			1100x700x1800           1szt. 1650,00zł

Prod. DORA METAL, DMP-3235 (lub równoważny) o głębokości komory 400mm, wykonanie stal nierdzewna AISI304,  rant z tyłu blatu.

23. Trzon kuchenny 6-palnikowy	1200x700x850	 1szt. 14650,00zł

Kuchnia gazowa z piekarnikiem 700.KG-6/PE-1, Producent Kromet, (lub równoważna),wykonanie stal nierdzewna AISI304,  36 kW

24. Patelnia przechylna		800x700x900	            1szt. 12950,00zł

Patelnia gazowa Kromet 700.PTG-03 (lub równoważna), Moc całkowita 10kW, Pojemnośc robocza 50l, powierzchnia robocza 0,3m2, przyłącze gazu r1/2, przechył misy ręczny, płynna regulacja temperatury, palnik z zabezp.przeciwwypływowym, palnik pilotujący,  płomień oszczędnościowy, temp. w zakresie od 50 C do 275 C  gaz	 10kW

25. Kocioł warzelny na 50l		800x700x900

Kocioł Whirlpool AGB 511/WP (lub równoważny), wykonanie: stal nierdzewna AISI304, 400V	9kW

Kocioł warzelny na 50l		800x700x900             2szt.  3850,00x 2 = 7700,00zł          Kocioł Whirlpool AGB 509/WP (lub równoważny), wykonanie: stal nierdzewna AISI304, gaz 15kW

26. Element neutralny		800x700x900	           2szt. 800,00 x 2 = 1600,00zł

Wykonanie: stal nierdzewna AISI304

27. Piec konwekcyjno-parowy	847x771x757	           1szt.  25000,00zł

Piec Konwekcyjno Parowy SelfCookingCenter61, Producent Rational Typ61-6x1/1GN (lub równoważny),  Średnica przyłącza wody-R 3/4 T  400V  9kW

28. Okap centralny	3500x1600x500 z oświetleniem lub 3400x1600x500 1szt.4850,00

Okap wyciagowy centralny OP-0512 z oświetleniem, filtrami i łapaczami tłuszczu, 2 króćce wylotowe fi350 lub okap centralny z oświetleniem Lozamet, LO 911(lub równoważny) okap składający się z dwóch okapów dł.1700 skręcane śrubami, bez ścian bocznych w miejscu łaczenia

29. Podrzewacz na taterze		800x420x860		1szt.    2450,00zł

Prod.RED FOX OTS-78 (lub równoważny), szafka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Regulacja temperatury 20-90 st.C, Pojemność: 120 talerzy, ogrzewanie statyczne,maks.śr. talerza 35cm.

30. Stół jezdny z szafką		700x700x850		1szt.      950,00zł

Prod. Lozamet kod:LO115 (lub równoważny), stal nierdzewna AISI304, koła jezdne w zestawie

31. Lodówka na próbki		470x535x840		1szt.    1800,00zł

Lodówka na próbki Stalgast 850001 (lub równoważna), pojemność 110l, 2półki, 9 kaset, 8 pojemnikówx220ml, 230  0,5kW

32. Stół chłodniczy			1360x700x890	1szt.    3680,00zł

Stół chłodniczy 2-drzwiowy Prod. Stalgast 841026 (lub równoważny), pojemność 282l, stal nierdzewna, zakres temp.-2/+8, wymuszony obieg powietrza, elektroniczny termostat, filtr  przeciwpyłkowy, automatyczne odparowywanie skroplin, komora w standardzie GN1/1, blat roboczy z rantem, 230   0,35kW

33. Element neutralny		350x700x900		1szt.      800,00zł

Wykonanie:  stal nierdzewna AISI304

Cena wyposażenia kuchennego w całości 178 041,00 zł netto.

13. Instalacje wewnętrzne

13. 1.   Instalacja wod-kan i ccw. Instalacja kanalizacji wewnętrznej i technologicznej.

13. 2.   Instalacja kotłowni i centralnego ogrzewania.

13. 3.	Instalacja gazowa

13. 4.	Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

13. 5.   Instalacje elektryczne.

13. 1.   Instalacja wod-kan i ccw. Instalacja kanalizacji wewnętrznej i technologicznej.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

P.B. - „Architektura” opracowany przez Pracownię Projektową mgr inż. Arch. Teresa Okowińska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719,

Obowiązujące normy i przepisy

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury.

PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Kształtki.

PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura.

PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 5: Przydatność systemu do stosowania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wod-kan:

instalacji wody zimnej,

instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej,

instalacji hydrantowej,

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

wewnętrznej kanalizacji technologicznej w remontowanym budynku przedszkola oraz mieszkania we Włodowicach, ul. Krakowska 15, dz. nr 295/7, Włodowice powiat Zawiercie.

Instalacja wody zimnej.

Źródło zasilania wody zimnej.

Źródłem zasilania w wodę dla wewnętrznej instalacji wodociągowej dla przedszkola będzie istniejący przyłącz wodociągowy DN40stal.

Źródłem zasilania w wodę dla wewnętrznej instalacji wodociągowej dla mieszkania będzie istniejący przyłącz wodociągowy DN32stal.

Istniejące przyłącza wodociągowe są wystarczające – nie ma konieczności wymiany przyłączy.

Rozwiązania projektowe.

Przedszkole.

Po wejściu do budynku przyłączem wodociągowym DN40stal, należy zamontować na ścianie wewnętrznej w Pomieszczeniu Technicznym nr 05 na poziomie piwnic zestaw wodomierzowy składający się z:

zaworu odcinającego DN40

wodomierza (DN40) (klasa B)

zaworu odcinającego DN40

zaworu spustowego DN40

zaworu antyskażeniowego Dn40

zaworu odcinającego DN40

W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia na instalacji wodociągowej za zestawem wodomierzowym w  Pomieszczeniu Technicznym 05 zaprojektowano zestaw hydroforowy.

Dane techniczne zestawu hydroforowego:

- Pel=2x1,1kW, U=230/50Hz

- wymagane ciśnienie na instalacji wodociągowej: p=3,5 bar

- ciśnienie na sieci wodociągowej: pwod=2,0bar

Za zestawem hydroforowym na przewodzie głównym DN40stal zaprojektowano trójnik DN40/32/40 zapewniający rozdział instalacji na cele bytowo-gospodarcze (DN40) oraz cele ppoż. (DN32). Na przewodzie DN32 stal zamontować należy zawór odcinający DN32, zawór antyskażeniowy 1 1/2”, zawór odcinający DN32 oraz presostat ciśnienia. Za trójnikiem DN40/32/40 na przewodzie DN40stal zaprojektowano zawór elektromagnetyczny DN40 współpracujący z presostatem ciśnienia na instalacji ppoż. W przypadku wykrycia spadku ciśnienia na instalacji hydrantowej (pożar - otwarcie zaworu na hydrancie HP25), presostat wysyła sygnał na zawór elektromagnetyczny, który odcina zasilanie instalacji na cele bytowo gospodarcze.

Główne przewody wody zimnej w budynku wykonane zostaną z rur polietylenowych PEX. Główne ciągi rozprowadzające  na poziomie piwnic prowadzić podstropowo za pomocą systemu mocowań. Przewody rozprowadzające na poziomie parteru oraz  piętra należy prowadzić w posadzce. Podejścia do przyborów będą wykonane podtynkowo.  Odcięcie podejść do armatury stanowić będą zawory kulowe. Odwodnienie pionów i przewodów rozprowadzających poziomych będą wykonane poprzez zawory odcinające z kurkiem spustowym pod każdym pionem wodociągowym. Przewody poziome prowadzone będą ze spadkiem 3 promil w kierunku źródła zasilania. Przewody należy prowadzić tak aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zarówno pionowych, jak i poziomych). Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3 promil w kierunku źródła.

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować przepusty z tulei ochronnych  z tworzyw sztucznych. Tuleje powinny być na stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja  powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm przy przejściach przez strop. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją ochronną należy wypełnić kitem  elastycznym.

Przewody należy izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 5. Przewody należy prowadzić tak aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zarówno pionowych, jak i poziomych). Rozstaw mocowań przewodów należy mocować zgodnie z pkt. 6.

Zaprojektowano zmiękczacz wody zimnej typu zlokalizowany na poziomie piwnic w pomieszczeniu Magazynu Kuchni 021. Zmiękczacz wody obsługiwał będzie następujące urządzenia:

- zmywarka kapturowa do naczyń (pom. nr 19 – Zmywalnia)

- piec konwekcyjno – parowy (pom. nr 17 – Kuchnia)

- 2 x kocioł warzelny (pom. nr 17 – Kuchnia)

Przybory sanitarne (umywalki itp.) w sanitariatach przeznaczonych do użytku przez dzieci zamontować należy na odpowiedniej wysokości w zależności od grupy wiekowej. Wytyczne dotyczące wysokości montażu umywalek przedstawiono na poniższym rysunku:

UWAGA: ze względu na dobry stan techniczny istniejących przyborów (urządzeń) sanitarnych w budynku należy wykorzystać:

- 4 szt. umywalek dla dzieci (bez baterii itp.)

- 3 szt. misek ustępowych dla dzieci

- 1 szt. miski ustępowej dla dorosłych

- 2 hydranty DN25 z wężem półsztywnym o długości L=30,0m

Mieszkanie.

Po wejściu do budynku  zaprojektowano zestaw wodomierzowy w skład którego wchodzi:

zawór odcinający DN25stal - 1szt,

wodomierz skrzydełkowy (Dn20),

zaworu spustowy DN25stal,

zawór antyskażeniowy EA-RV281 1”

zawór odcinający DN25stal - 1szt,

złączka przejściowa DN25st/Ø32PEX

Zestaw wodomierzowy  zlokalizowany będzie w pomieszczeniu Kuchni (204).

Przewody wody zimnej w budynku zaprojektowano  z rur typu PEX-a, łączonych przy pomocy złączek systemowych.  Główne ciągi rozprowadzające  prowadzić w posadzce. Podejścia do przyborów będą wykonane podtynkowo.  Odcięcie podejść do armatury stanowić będą zawory kulowe. Odwodnienie pionów i przewodów rozprowadzających poziomych będą wykonane poprzez zawory odcinające z kurkiem spustowym pod każdym pionem wodociągowym. Przewody poziome prowadzone będą ze spadkiem 3 promil w kierunku źródła zasilania.

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować przepusty z tulei ochronnych  z tworzyw sztucznych. Tuleje powinny być na stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją ochronną będzie wypełniona kitem  elastycznym.

Przewody należy zaizolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 5.

Dobór wodomierza głównego – przedszkole.

Zużycie wody projektowanych przyborów sanitarnych i urządzeń:

Σqn=11,23 [dm3/h]

q byt.=  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(11,23)0,45 -0,14= 1,89 [dm3/s] = 6,79   [m3/h]

Zużycie wody na potrzeby ppoż.:

qp.poż=2,0 [dm3/s]= 7,2 [m3/h]

Umowny przepływ obliczeniowy:

qw = 2 · qbyt. =  2 * 6,79 =13,6 [m3/h]

qp.poż<2qbyt.

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy o parametrach:

średnica nominalna – dn 40

maksymalny strumień objętości – 20 [m3/h]

nominalny strumień objętości – 10,0 [m3/h]

minimalny strumień objętości – 0,055 [m3/h]

pośredni strumień objętości -  0,22 [m3/h]

Sprawdzenie warunków na dobór wodomierza

2 q  < qmax                 oraz                       DN ≤ dn

13,6   < 20               oraz                         40 ≤ 40

Warunki zostały spełnione, wodomierz został dobrany poprawnie.

Dobór wodomierza głównego – mieszkanie.

Zużycie wody projektowanych przyborów sanitarnych:

Σqn=0,96 [dm3/h]

q byt.=  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(0,96)0,45 -0,14=0,53 [dm3/s] = 1,91   [m3/h]

Umowny przepływ obliczeniowy:

qw = 2 · qbyt. =  2 * 0,96 =3,8 [m3/h]

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy o parametrach:

średnica nominalna – dn20

maksymalny strumień objętości – 5 [m3/h]

ciągły strumień objętości – 4,0 [m3/h]

minimalny strumień objętości – 0,04 [m3/h]

pośredni strumień objętości -  0,084 [m3/h]

Sprawdzenie warunków na dobór wodomierza

2 q  < qmax                 oraz                       DN ≤ dn

3,8   < 5,0               oraz                          25 ≤ 20

Warunki zostały spełnione, wodomierz został dobrany poprawnie.

Wymiarowanie przewodów wody zimnej.

Przedszkole.

Wymiarowania przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż

0,07≤Σ qn≤ 20 dm3/s oraz qn≤0,5dm3/s, przepływ q w budynku określono wg wzoru:

q = 0,682 (Σ qn)0,45 – 0,14		[dm3/s]

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:

| Przybory sanitarne | Ilość [szt.] | qn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - umywalka | 27 | 0,07 |  | 1,89 |
| - zlewozmywak, zlew | 13 | 0,07 |  | 0,91 |
| - miska ustępowa | 14 | 0,13 |  | 1,82 |
| - zawór czerpalny DN20 (2x kocioł warzelny, piec konw.- parowy) | 1 | 0,30 |  | 0,30 |
| Bateria czerpalna z ręcznym natryskiem ( mycie wózków) | 1 | 0,15 |  | 0,15 |
| - zawór ze złączką | 10 | 0,15 |  | 1,50 |
| - natrysk | 5 | 0,15 |  | 0,75 |
| - zmywarka | 1 | 0,30 |  | 0,30 |
|  |  |  | Σqn = 7,62 |

Przepływ obliczeniowy:

q =  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(7,62)0,45 -0,14= 1,56[dm3/s]

Mieszkanie.

Wymiarowania przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż  0,07≤Σ qn≤ 20 dm3/s oraz qn≤0,5dm3/s, przepływ q w budynku określono wg wzoru:

q = 0,682 (Σ qn)0,45 – 0,14		[dm3/s]

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:

| Przybory sanitarne | Ilość [szt.] | qn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - umywalka | 1 | 0,07 |  | 0,07 |
| - zlewozmywak, zlew | 1 | 0,07 |  | 0,07 |
| - miska ustępowa | 1 | 0,13 |  | 0,13 |
| - wanna | 1 | 0,15 |  | 0,15 |
| - pralka automatyczna | 1 | 0,25 |  | 0,25 |
|  |  |  | Σqn =0,67 |

Przepływ obliczeniowy:

q =  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(0,67)0,45 -0,14= 0,43 [dm3/s]

Próba szczelności instalacji wody zimnej.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane ciśnienie próbne podczas badania szczelności instalacji wynosi: 1,5x najwyższe ciśnienie robocze. Ww. ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa.

Instalacja wody ciepłej.

Źródło zasilania wody ciepłej.

Źródłem ciepła dla przygotowania c.w.u. w części przedszkola będą projektowane kotły o mocy 65kW każdy, współpracujące z dwoma zasobnikami c.w.u. o pojemności 700 l każdy (wg oddzielnego opracowania).  Zasobniki zlokalizowane będą w pomieszczeniu Magazyn Przedszkola nr 010 na poziomie piwnic.

Źródłem ciepła dla przygotowania c.w.u. w części mieszkania będzie projektowany kocioł gazowy o mocy 25kW z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 40 l (wg. oddzielnego opracowania).

Rozwiązania projektowe.

Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur  typu PEX, łączonych przy pomocy złączek systemowych. Prowadzenie przewodów oraz ich mocowanie w części przedszkola - analogicznie do pkt. 3.2.1, prowadzenie przewodów oraz ich mocowanie w części mieszkania – analogicznie do punktu 3.2.2. Przewody należy izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 5.

W części przedszkola na instalacji ciepłej wody zaprojektowano zawory mieszające DN20, zakres nastawczy: 35-50oC, Vmin=4 l/min. Zawory zastosowane zostały przed grupą urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku przez dzieci:

- Umywalnia nr 031 (piwnice)

- Łazienka dla dzieci nr 23 (parter)

- Łazienka nr 4 (parter)

- WC niepełnosprawni nr 5 (parter)

- sanitariat nr 108 (piętro)

- sanitariat nr 109 (piętro)

Zawory mają za zadanie utrzymać temperaturę wody w zakresie 35-40oC ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania). Zawory zamontować należy na pionach wodnych zgodnie z wytycznymi producenta.

Regulację instalacji wody cyrkulacyjnej zaprojektowano za pomocą zaworów termostatycznych o średnicy podanej na rysunkach. Zawory umieszczone zostaną w ścianach w skrzynkach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Lokalizacja, dokładny typ zaworu, nastawa wg  załączonych rysunków.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji według obowiązujących norm należy przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji (1,0MPa).

Przedszkole.

Wymiarowanie przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż

0,07≤Σ qn≤ 20 dm3/s oraz qn≤0,5dm3/s, przepływ q w budynku określono wg wzoru:

q = 0,682 (Σ qn)0,45 – 0,14      	[dm3/s]

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:

| Przybory sanitarne | Ilość [szt.] | qn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - umywalka | 27 | 0,07 |  | 1,89 |
| - zlewozmywak, zlew | 13 | 0,07 |  | 0,91 |
| Bateria czerpalna z ręcznym natryskiem ( mycie wózków) | 1 | 0,15 |  | 0,15 |
| - natrysk | 5 | 0,15 |  | 0,75 |
|  |  |  | Σqn = 3,70 |

Przepływ obliczeniowy:

q =  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(3,70)0,45 -0,14= 1,09[dm3/s]

Przedszkole.

Wymiarowanie przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż

0,07≤Σ qn≤ 20 dm3/s oraz qn≤0,5dm3/s, przepływ q w budynku określono wg wzoru:

q = 0,682 (Σ qn)0,45 – 0,14      	[dm3/s]

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:

| Przybory sanitarne | Ilość [szt.] | qn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - umywalka | 1 | 0,07 |  | 1,89 |
| - zlewozmywak, zlew | 1 | 0,07 |  | 0,91 |
| - natrysk | 1 | 0,15 |  | 0,75 |
|  |  |  | Σqn = 0,29 |

Przepływ obliczeniowy:

q =  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(0,29)0,45 -0,14=0,11[dm3/s]

Próba szczelności instalacji wody ciepłej.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane ciśnienie próbne podczas badania szczelności instalacji wynosi: 1,5x najwyższe ciśnienie robocze. Ww. ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. Po zakończonej próbie szczelności przeprowadzonej wodą zimną należy poddać badaniu przy ciśnieniu roboczym wodą ciepłą o temperaturze 60 °C.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów.

Przewody prowadzone w posadzce należy izolować otuliną z syntetycznej pianki kauczukowej o grubości otuliny wg poniższej tabeli.

Przewody prowadzone w bruździe ściennej należy izolować otuliną z syntetycznej pianki kauczukowej o grubości otuliny wg poniższej tabeli.

Przewody prowadzone naściennie należy izolować otuliną z syntetycznej pianki kauczukowej o grubości otuliny wg poniższej tabeli.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

|  | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| Lp | Stal | Miedź | PP |  |
| 1 | 20 | 22 | 25 | 20mm |
| 2 | 20-32 | 22-35 | 20-40 | 30mm |
| 3 | 32-100 | 35-108 | 40-110 | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | ponad 100 | ponad 108 | ponad 110 | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce | 6 mm |
| 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. |

Mocowanie przewodów rurowych

Główne przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem przymocowane będą do stropu  za pomocą podpór przesuwnych i stałych. Zaprojektowano punkt stały z wkładką gumową. Punkt stały montowany będzie między dwoma mufami. Komplet  punktu stałego zawiera płytkę mocującą + rura dystansowa+ obejma+ kotwy.  Maksymalny rozstaw między punktami stałymi wynosi 6m. Między punktami stałymi należy zamontować punkty ślizgowe. Obejmy posiadają specjalna wkładkę kauczukową oraz tulejkę dystansową, dzięki czemu umożliwiają swobodne przesuwanie się rury. Rozstaw punktów ślizgowych (przesuwnych) według tabeli  w punkcie 5.1.

Płytka mocująca

Rura dystansowa

Obejma  Rys. 1 Mocowanie punktu stałego.

Punkt stały                        Punkt ślizgowy                                          Punkt stały

Rys. 2 Prowadzenie rur z punktami stałymi.

| Skład kompletu do mocowania punktów stałych w zależności od średnicy rury |
| --- |
| Średnica rury | komplet |
| 16x2,0 | Płytka mocująca typ III M12 Pręt M12҃0,2m Obejma z przyłączem M12 |
| 20x2,0 | Płytka mocująca typ III mufa ½” Rura dystansowa ½” Obejma przyłącz ½” |
| 26x3,0 | Płytka mocująca typ III mufa ½” Rura dystansowa ½” Obejma przyłącz ½” |
| 32x3,0 | Płytka mocująca typ III mufa ½” Rura dystansowa ½” Obejma przyłącz ½” |
| 40x3,5 | Płytka mocująca typ III mufa ½” Rura dystansowa ½” Obejma przyłącz ½” |
| 50x4,5 | Płytka mocująca typ III mufa ½” Rura dystansowa ½” Obejma przyłącz ½” |
| 63x4,5 | Płytka mocująca typ III mufa 1” Rura dystansowa 1” Obejma przyłącz 1” |

Odległości  punktów zawieszenia  przewodów PEX-a.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów PEX-a.

| Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany w instalacji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wody ciepłej | Wody zimnej |
|  |  | pionowo [m] | pionowo [m] |
| PEX | DN16 | 1,0 | 1,5 |
|  | DN20 | 1,0 | 1,5 |
|  | DN25 | 1,2 | 1,5 |
|  | DN32 | 1,2 | 1,5 |
|  | DN40 | 1,21) | 1,51) |
|  | DN50 | 1,51) | 1,51) |
|  | DN63 | 1,51) | 1,51) |

Zabezpieczenie ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne o średnicach większych niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ściana i stropów tego pomieszczenia i być zabezpieczone kołnierzem ognioodpornym.

Instalacja przeciwpożarowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W budynku zaprojektowano instalację przeciwpożarową wyposażoną w 4 hydranty wewnętrznych DN25 z wężami półsztywnymi o długości 30m (zasięg 33m)- hydranty nr 2, 3, 4, oraz 1 hydrant wewnętrzny DN25 z wężami półsztywnymi o długości 20m (zasięg 23m) – hydrant nr 1. Rozmieszczenie hydrantów oraz średnice rurociągów zasilających pokazano na załączonych rysunkach. Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie, istniejący przyłącz wodociągowy Ø40stal.

Zgodnie z §23 ww. rozporządzenia, przyjmuje się współczynnik jednoczesności działania - 2 hydrantów. Minimalna wydajność nominalna hydrantu „25” mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy ciśnieniu min. 0,2 MPa. Zasięg hydrantów obejmował będzie całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej. Instalacja wody hydrantowej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint. Główny ciąg hydrantowy oraz piony należy izolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości wg tabeli podanej w pkt 3.3.

Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1m od poziomu podłogi.	W celu zapewnienia ruchu wody w rurociągu przeciwpożarowym zaprojektowano przewód cyrkulacyjny podłączony do złączki na węża w pomieszczeniu Sprzątaczki 115 na poziomie I piętra.

Obliczenie wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej.

Strata ciśnienia hydraulicznego dla przewodu Ø25 stal (1 l/s, hydrant nr 4):

L= 7,0 [m]

Hg= -1,4 [m]

Δpl= 0,121 [mH2O/ m]

Pliniowe = L · Δpl = 7,0 · 0,121 = 0,85[mH2O]

Pmiejscowe = Pliniowe · 0,3 = 0,25[mH2O]

Pmin = Pliniowe + Pmiejscowe + Hg

Pmin25 = Pliniowe25 + Pmiejscowe25 + Hg25 = 0,85+ 0,25 – 1,4 = 0,30 [mH2O]

Strata ciśnienia hydraulicznego dla przewodu Ø32 stal (1,0 l/s, hydrant nr 4):

L= 3,0 [m]

Hg= 3,0 [m]

Δpl= 0,033 [mH2O/m]

Pliniowe = L · Δpl = 3,0 · 0,033 = 0,099[mH2O]

Pmiejscowe = Pliniowe · 0,3 = 0,0297[mH2O]

Pmin = Pliniowe + Pmiejscowe + Hg

Pmin32 = Pliniowe32 + Pmiejscowe32 + Hg32 = 0,099 + 0,0297 + 3,0=  3,13[mH2O]

Strata ciśnienia hydraulicznego dla przewodu Ø32 stal (2,0 l/s, hydrant nr 3 i 4):

L= 29,30 [m]

Hg= 4,90 [m]

Δpl= 0,12 [mH2O/m]

Pliniowe = L · Δpl = 29,30 · 0,12 = 3,52[mH2O]

Pmiejscowe = Pliniowe · 0,3 = 1,05[mH2O]

Pmin = Pliniowe + Pmiejscowe + Hg

Pmin32 = Pliniowe32 + Pmiejscowe32 + Hg32 = 3,52 + 1,05 + 4,90=  9,47[mH2O]

Całkowita strata ciśnienia hydraulicznego.

PminC = ΣPmin = 0,30 + 3,13 + 9,47 = 12,30 [mH2O]

Pmin = ΣPmin +20,0 [mH2O]=32,3[mH2O]

Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”

ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym w najniekorzystniejszym punkcie nie może być mniejsze niż 0,2 MPa.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że minimalne ciśnienie jakie należy zapewnić to 0,323 [MPa]. Dobrany zestaw hydroforowy zapewni wymagane ciśnienie na cele ppoż.

Kanalizacja sanitarna.

Rozwiązania projektowe.

Ścieki  z budynku zostaną odprowadzone do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego za pomocą istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej

Przepływ obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze względu na charakter projektowanego budynku przepływ qs określono wg wzoru:

qS  = K ·(ΣAWs)1/2	[dm3/s]

gdzie:	K = 0,5 (odpływ charakterystyczny zależny od przeznaczenia budynku)

AWs – równoważnik wypływu, zestawiony poniżej:

| Przybory sanitarne | Ilość [szt.] |  | Średnica podejścia dn [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - umywalka | 28 | 0,5 | 0,04 |  | 14,0 |
| - zlewozmywak, zlew | 14 | 1,0 | 0,05 |  | 14,0 |
| - miska ustępowa | 15 | 2,5 | 0,10 |  | 37,5 |
| - wanna | 1 | 1,0 | 0,05 |  | 1,0 |
| - natrysk | 5 | 1,0 | 0,05 |  | 5,0 |
| - pralka | 1 | 1,5 | 0,05 |  | 1,5 |
| - zmywarka | 1 | 1,0 | 0,05 |  | 1,0 |
| - wpust podłogowy Ø100 | 2 | 2,0 | 0,1 |  | 4,0 |
| - wpust podłogowy Ø50 | 14 | 1,0 | 0,05 |  | 14,0 |
|  |  |  |  | ΣAWS = 92,0 |

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji:

qS  = K ·(ΣAWs)1/2 = 0,5 · (92,0)1/2 =4,80	[dm3/s]

Podejścia do urządzeń sanitarnych i piony kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, łączonych na wcisk, uszczelkę gumową wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Przewody podejść kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w bruździe ściennej, lub pod stropem ze spadkiem i=2-3%.

Przy wszystkich połączeniach przyborów z pionem należy wykonać zasyfonowanie. Piony kanalizacyjne (Pk..) przed przejściem w poziome przewody odpływowe, w dolnej części zaopatrzyć w czyszczaki, w górnej zakończyć  „wywiewkami”(Ø110) zlokalizowanymi 0,5 - 1 m ponad dach. Piony kanalizacyjne Zn.. w górnej części zaopatrzyć w zawory napowietrzające. Część przyborów sanitarnych  bezpośrednio włączyć do poziomych przewodów odpływowych. Średnice instalacji będą dobrane wg normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Poziome przewody odpływowe podposadzkowe należy wykonać na podsypce z piasku o wysokości 20cm. Przewody poziome odpływowe ułożone zostaną ze spadkiem 2% (Ø110PVC) oraz 1,5% (Ø160PVC) i zostaną włączone do istniejącego  przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160PVC. Szczegóły pokazano na rysunkach. Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne (rury stalowe) wypełnione plastycznym materiałem uszczelniającym.

W pomieszczeniu Magazynu Przedszkola 010,  zaprojektowano studnię schładzającą z kręgu betonowego Ø800 o wysokości całkowitej 1,00m. Studnia składać się będzie z  jednego kręgu betonowego h = 0,5m, płyty pokrywowej wyposażonej w właz typu lekkiego klasy A15, stopni złazowych żeliwnych, oraz płyty dennej h=30 cm .  Ścieki z kratek ze stali nierdzewnej z pomieszczenia kotłowni nr 10 na poziomie parteru zostaną odprowadzone do studzienki schładzającej za pomocą przewodów  Ø110 PVC HT, a następnie po schłodzeniu do kanalizacji sanitarnej. W studzience zaprojektowano pompę zatapialną, Hp=8,0mH2O, U=230V/50Hz, Pel=0,37kW. Przewód tłoczny Ø40PE włączyć do głównego poziomego przewodu odpływowego  kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonymi rysunkami.

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem na poziomie piwnic należy obudować płytami G-K.

Średnice instalacji zostały dobrane wg normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

W pomieszczeniu Technicznym nr 04 zaprojektowano podposadzkową przepompownię ścieków Ø600 (+ pokrywa typu 1T1500), H=1500mm, V=380l + pompa: U=230V/50Hz, Pel=0,75kW, masa: 18kg. Ścieki doprowadzone zostaną do przepompowni za pomocą przewodu Ø110PVC a następnie przepompowane za pomocą  przewodu Ø40PE do głównego przewodu odpływowego ks Ø160PVC prowadzonego pod stropem kondygnacji piwnic.

W pomieszczeniu na odpady nr 0.29 zaprojektowano wpust podłogowy z zaworem zwrotnym i pompą o parametrach: qmax=1,1m3/h, U=230V/50Hz, Pel=0,48kW, I=2,12A. Ścieki pompowane będą przewodami Ø110PVC prowadzonymi pod stropem i wpiętymi do przewodu grawitacyjnego  Ø110PVC.

Zaprojektowano  instalację odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów, która będzie wykonana np. z rur  Ø20x1,9PP. Przy wszystkich połączeniach przyborów z pionem należy wykonać zasyfonowanie. Przewody skroplinowe prowadzone będą pod stropem, a następnie sprowadzone do pionów kanalizacji sanitarnej, łączonych na wcisk np. firmy Wavin.  Przed przejściem w poziome przewody odpływowe, w dolnej części zaopatrzyć w czyszczaki.  Przewody poziome PP prowadzone będą ze spadkiem 1% w kierunku pionów kanalizacji sanitarnej, oraz obudowane płytami G-K. Szczegóły pokazano na rysunkach.

Kanalizacja technologiczna.

9.1. Rozwiązania projektowe.

W budynku  zaprojektowano  wewnętrzną kanalizację technologiczną odprowadzającą ścieki z przyborów sanitarnych obsługujących kuchnię oraz pomieszczenia towarzyszące. Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować rury osłonowe stalowe. Ścieki technologiczne zostaną poddane separacji w separatorze tłuszczu zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym nr 04 na poziomie piwnic.  W projekcie zastosowano separator tłuszczu o parametrach:

-   przepływ nominalny – 1,0 l/s

-   objętość osadnika – 100 l

-   objętość separatora – 260 l

-   materiał- polietylen

Separator tłuszczu posiadać będzie przewód wentylacyjny Dn 110, który należy wyprowadzić ponad dach, oraz instalację do opróżniania dn80 z PVC zakończoną szybkozłączką typu strażackiego zlokalizowaną na ścianie zewnętrznej na wys. 0,7m n.p.t. Separator należy ułożyć w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Separator musi być regularnie opróżniany i czyszczony  przez wyspecjalizowaną firmę asenizacyjną minimum co 2 miesiące.

Poziomy i piony kanalizacji technologicznej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, łączonych na wcisk, uszczelkę gumową wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Przy wszystkich połączeniach przyborów z pionem, lub odejściem pionowym należy wykonać zasyfonowanie. W najdalej oddalonym punkcie zaprojektowano pion kanalizacyjny Pk..t, który  należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć „wywiewką” zlokalizowaną 0,5 - 1 m ponad dachem. Pozostałe przybory sanitarne należy włączyć odejściem pionowym bezpośrednio do głównego  przewodu poziomego odpływowego lub poprzez piony zakończone zaworami napowietrzającymi. Przewody odpływowe poziome  prowadzone będą pod posadzką na poziomie piwnic i włączone do projektowanego separatora tłuszczu a następnie skierowane do projektowanej przepompowni ścieków.

Przewody prowadzone pod posadzką należy wykonać na podsypce z piasku o wysokości 20cm. Przykrycie przewodów poziomych wynosi min. 50 cm. Średnice instalacji zostały dobrane wg normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Uwagi końcowe.

Całość instalacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych przez uprawnionych instalatorów, pod nadzorem branżowym,

W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i ppoż.,

Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania,

Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, przez uprawnionych instalatorów oraz pod nadzorem branżowym.

13. 2.   Instalacja kotłowni i centralnego ogrzewania.

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

P.B. - ,,Architektura”, opracowana przez pracownie projektową mgr inż. arch Teresa Okowńska ul.Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe wydane przez PKTSG,GiK – Warszawa 2000 r.

Uzgodnienia.

Obowiązujące normy i przepisy,

PN-EN 215:2002   Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999  Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności

PN-EN ISO 6946:1999Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń

PN-EN ISO 13789:2001	Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczeń

PN-90/B-01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-87/B-02411	Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i  urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewczych. Wymagania i badania jakości wody

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu  walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-79/H74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki  do spawania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wbudowania kotłowni gazowej,  instalacją centralnego ogrzewania , instalację solarna w  przebudowywanym  budynku przedszkola z przeznaczeniem go na 4 oddzialowe przedszkola, Włodowice powiat Zawiercie.

3. Rozwiązania projektowe

W budynku przedszkola objętym opracowaniem zaprojektowano kaskadę kotłów gazowy kondensacyjnych złożonych z 2 kotłów o mocy 65 KW każdy. Kaskada o łacznej mocy 130kW. Kaskada  współpracować  będzie z podgrzewaczami c.w.u  dwuwężownicowymi  o pojemności 720 l każdy.

W mieszkaniu zaprojektowano kocioł gazowy kondensacyjny  o mocy 25kW z wbudowanym zasobnikiem 40l.

3.1.Kolektory słoneczne

3.1.1 Bilans energetyczny

Dobór wielkości systemu solarnego, a tym samym ilości kolektorów słonecznych wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczeń.  Obliczenia sporządzone zostały dla sezonu letniego tj. dla najbardziej korzystnego okresu pod względem ilości promieniowania słonecznego. Okres ten obejmuje miesiące od czerwca do sierpnia. Dobór systemu uwzględnia lokalizację geograficzną instalacji solarnej. Wielkość nasłonecznienia w miejscowości w której projektuje się kolektory słoneczne wynosi około 996 kWh/m2 ( . Wielkość tą koryguje się poprzez zastosowanie współczynnika, który uwzględnia orientację kolektorów słonecznych względem stron świata oraz ich kąt nachylenia względem poziomu terenu. W tym przypadku kolektory zlokalizowane są w kierunku południowym,  o kącie nachylenia i 45 st. współczynniku  wynoszącymi 0,91. Dobrano kolektory o pow. absorpcji wynoszącej 2,2 m2.

Liczba osób                                                             96 os dzieci, 12os. personelu

Zużycie ciepłej wody                                              3360l/d,180l/d

Różnica temperatur                                                 50 oC

Ciepło właściwe wody                                            4,2 kJ/kgK

Energia potrzebna do podgrzania wody                 10610,3kWh/m-c

Energia pozyskana z kolektora                               7900,2kWh

Ilość kolektorów                                                      6szt

Kolektor słoneczny:

-absorbent-powłoka                                                 selektywny

-powierzchnia absorbera                                                     2,2m2

-max. cisnienie pracy                                                         10 bar

-pojemność                                                                         1,54l

-wymiar                                                                              2356x1081x100mm

-przepływ                                                                            60l

Dla wspomagania układu c.w.u zaprojektowano zestaw kolektorów f  w skład którego wchodzi 6 kolektorów. Kolektory umieszczone będą na dachu budynku przedszkola.

Zestaw kolektorów współpracować będzie  z dwoma  zasobnikami c.w.u  dwuwężownicowymi, zlokalizowanymi w pomieszczeniu  piwnicy w budynku.  Sterowanie układu solarnego odbywać się będzie za pomocą sterownika.

3.1.2. Montaż kolektorów

Kolektory należy zamocować do konstrukcji stalowej na konstrukcjach według wytycznych producenta kolektorów, w kierunku południowym pod kątem 45°. Konstrukcja. Lokalizację kolektorów przedstawiono na rzucie dachu.

3.1.3. Przewody

Instalację solarną  projektuje się  wewnątrz budynku oraz nadachu  z rur miedzianych. Instalacje należy łączyć zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym nie powodującym korozji, umożliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu. Instalacje wewnątrz budynku mocować do istniejących przegród budowlanych (ściany, stropy) za pomocą typowych uchwytów dopasowanych do elementów konstrukcyjnych.

Kotłownia gazowa.

4.1 Bilans mocy cieplnej

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. w projektowanym budynku określono w oparciu o P.B. ,,Architektura” oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła – Metoda obliczania”.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. dla:

Qc.o.przedszkole = 70 kW

Qc.o.mieszkanie= 3,5 kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla wentylacji :

Qwent = 51,8 kW

Wspólczynniki przenikani przegód budowlanych:

Podłoga na gruncie	U=0,19W/m2K

Sciana zewnętrzna piwnic	U=0,25W/m2K

Sciana zewnętrzna parteru	U=0,30W/m2K

Sciana zewnętrzna piętra	U=0,30W/m2K

Okna zewnętrzne		U=1,5W/m2K

Strop nad piętrem	U=0,19W/m2K

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.  budynku  przedszkola:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Personel:

Gd= 12os. x 35l/d =180l/d

Ghśr= 180/ 8 =  22,5 l/h

Nh= 9,32 x 120,244 = 5,08

Ghmax= 22,5x 5,08 = 114,36 l/h

Qhmax=114,36x 4,2 x (60-5) x 3600-1 = 7,34kW

Dzieci:

Gd= 96os. x 40l/d =3360l/d

Ghśr= 3360/ 8 =  420 l/h

Nh= 9,32 x 960,244 = 3,06

Ghmax= 420x 3,06 = 1285 l/h

Qhmax=1285x 4,2 x (60-5) x 3600-1 = 94kW

Ze względu na zastosowanie priorytetu c.w.u. moc z c.w.u. nie zostaął wliczona do obliczeń .

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej kotłowni:

ΣQ = Qc.o+ Qwent. =70kW+51,8kW=122,8kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.  budynku  mieszkania:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Gd= 3os. x 100l/d =300l/d

Ghśr= 300/8=  37,5l/h

Nh= 9,32 x 30,244 = 7,13

Ghmax=37,5x 7,13= 267,32 l/h

Qhmax=267,32x 4,2 x (60-5) x 3600-1 = 17,15kW

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:

ΣQ = Qc.o+ Qc.w.u. =3,5kW+17,15kW=21kW

4.2. Dobór jednostki kotłowej

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. dla budynku przedszkoladobrano  kaskadę o łącznej  mocy 130 kW, skladający się z dwóch kotłów   o mocy 65 kW. Kotły współpracować  będą z podgrzewaczami dwuwężownicowymi  c.w.u  o poj. 720l każdy. Dla mieszknia dobrano kocioł kondensacyjny o mocy 25 kW, z wbudowanym zasobnikiem o poj. 40l.

Sterowanie pompami obiegu c.o., wentylacji, c.w.u. oraz zaworu mieszajacedo oraz będzie realizowane poprzez konsolę sterowniczą. Konsola sterownicza posiada zaprogramowaną regulacje elektroniczną modulującą temperaturę kotła poprzez oddzaływanie na palnik modulując  zalezności od temperatury zewnętrznej.

Dane techniczne kotła gazowego kondensacyjnego  65KW:

-80/60                                                                                        61kW

- pojemność wodna 					6,5l

- natężenie przeplywu gazu 				7,5m3/h

-waga                                                                                         60kg

-emisja Nox                                                                               0,000074563 ton/rok

-emisja CO                                                                                0,000013986 ton/rok

Kaskada kotów  :

-Wymiary  (głxszer)                                                                  405x1337mm

Dane techniczne kotła  gazowego kondensacyjnego o mocy 25kW z wbudowanym zasobnikiem:

-50/30 *C                                                                                   5,6-25,5kW

- pojemność wodna 					1,7l

- natężenie przeplywu gazu 				3,08m3/h

- waga                                                                                        34kg

-emisja Nox                                                                               0,000074496 ton/rok

-emisja CO                                                                                0.000013943 ton/rok

-Nox                                                                                           0.000074496 t/rok

Dane techniczne podgrzewacza dwuwężownicowego  ciepłej wody:

-pojemność podgrzewacza 		                                  720 l

-wymiary (śred, wys)			                                  855mm /2140mm

-waga 					                                  296kg

4.3 Dobór podstawowych urządzeń kotłowni

Pompa obiegowa kotła:

Dla założonych parametrów pracy kotła objętościowy strumień wody grzewczej wynosi:

G1 =  65x 0,86 / (70-55) = 3,7 m3/h

Pompa obiegowa wentylacja mechaniczna:

Dla założonych parametrów pracy kotła objętościowy strumień wody grzewczej wynosi:

G1 =  51,8x 0,96 / (60/45) = 3,3m3/h

Pompa obiegowa wentylacja mechaniczna:

Dla założonych parametrów pracy kotła objętościowy strumień wody grzewczej wynosi:

G1 =  51,8x 0,86 / (70-55) = 2,9m3/h

Pompa obiegowa c.o.:

Dla założonych parametrów pracy kotła objętościowy strumień wody grzewczej wynosi:

G1 =  74 x 0,86 / (70-55) = 4,23m3/h

Pompa obiegowa c.w.u. :

Dla założonych parametrów pracy kotła objętościowy strumień wody grzewczej wynosi:

G1= 5,6m3/h

Pompa cyrkulacyjna dla obiegu c.w.u.

Dla założonych parametrów pracy kotła objętościowy strumień wody grzewczej wynosi:

G1= 2,0m3/h

Zawór bezpieczeństwa dla kotła.

Dz = 0,9 [7453/ (0,41 x ((2,5 x 977,78)1/2)]1/2 = 17,26mm

Dobrano zawór bezpieczeństwa , Dn  1 ''

| do | 20 |
| --- | --- |
| d | 1 '' |
| Początek otwarcia | 2,5 bar |
| ac | 0,41 |

Zawór bezpieczeństwa dla wentylacji.

Dz = 0,9 [2969/ (0,41 x ((2,5 x 1052)1/2)]1/2 = 12,1mm

Dobrano zawór bezpieczeństwa , Dn  3/4 ''

| do | 14 |
| --- | --- |
| d | 3/4 '' |
| Początek otwarcia | 2,5 bar |
| ac | 0,32 |

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. :

Vzł  » 702dm3

Vn = [1,1 x 0,7x  999,7 x 0,0182 x  (2,5+1)] / (2,5-0,3) =22,28dm3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 25l, po=6 bar

Przeponowe naczynie wzbiorczego dla układu c.w.u

Ve =700 x 1,67 / 100 = 11,69 [l]

Df = (5,4+1)-(4,2+1)/(5,4+1) =0,1875

Vn = Ve/Df

Vn = 11,67 / 0,1875 = 62[l]

Dobrano  przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80l, po=10 bar

Zawór bezpieczeństwa układ c.w.u.

Dla pojemności 500 dm3 dobrano zawór bezpieczeństwa , Dn 3/4”

| do | 14 mm |
| --- | --- |
| d | 3/4” |
| Początek otwarcia | 6,0 bar |
| ac | 0,2 |

Dobór zaworu trójdrogowego obiegu grzewczego centralne ogrzewanie :

Dobrano zawór trójdrogowy DN40  z siłownikiem

Dobór wymiennika ciepła:

Dobór wymiennika ciepła dla  mocy 51,8kW , tz/tp strona pierwotna 70/55*C, strona wtórna 60/45*C woda -glikol 35%

4.4 Pomieszczenie kotłowni

Pomieszczenie kotłowni zostało zlokalizowane na poziomie parteru budynku objętego opracowaniem. Powierzchnia kotłowni Fp = 9,29 m2. Wysokość wyznaczona przez strop h = 2,87m, kubatura pomieszczenia 26,66 m3. Wymagana minimalna kubatura kotłowni Vmin = 25,8m3. Warunek V>Vmin – spełniony. Kotłownia posiada oświetlenie naturalne powierzchnia okiena Fo = 1,575 m2, Wymagana powierzchnia okien w kotłowni wynosi Fo min = 0,6m2. Warunek Fo > Fomin – spełniony. Sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65.

Zaleca się w pomieszczeniu kotłowni ściany do wys. 2m. wyłożyć płytkami ceramicznymi natomiast na pozostałej części ścian wykonać tynki klasy III i dwukrotnie pobiałkować.

4.5 Ruraż i armatura

Usytuowanie urządzeń, armatury i sposób połączeń wykonać zgodnie z dokumentacją. Ruraż kotłowni należy wykonać z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Rurociągi wody zimnej i c.w.u. wykonać z rur stalowych . Po wykonaniu całość rurażu należy dwukrotnie przepłukać a następnie według obowiązujących norm należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę szczelności układu c.o. wykonać wodą o ciśnieniu 6,0 bar.

Po oczyszczeniu do 3° czystości – cały ruraż  c.o. należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie (1 x farba podkładowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub kreodurowa czerwona). Izolację cieplną rurociągów i rozdzielaczy wykonać z gotowych elementów poliuretanowych .

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych stalowych (szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

4.6 Wymagania izolacji cieplnej przewodów

Przewody prowadzone w posadzce należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości otuliny wg poniższej tabeli

Przewody prowadzone w bruździe ściennej należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości otuliny wg poniższej tabeli

Przewody prowadzone naściennie należy ściennej należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej  o grubości otuliny wg poniższej tabeli

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

|  | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| Lp | Stal | Miedź | PP |  |
| 1 | 20 | 22 | 25 | 20mm |
| 2 | 20-32 | 22-35 | 20-40 | 30mm |
| 3 | 32-100 | 35-108 | 40-110 | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | ponad 100 | ponad 108 | ponad 110 | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodząceprzez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce | 6 mm |

Odprowadzenie spalin

Pomieszczenie kotlowni w przedszkolu

Odprowadzenie spalin z kotła przewiduje  się przewodem spalinowym  z blachy ocynkowanej stalowej  kwasoodpornej  ocynkowanej wym. Ø150mm. . Na całej długości przewodów i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 5% w kierunku kotłów. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność przewodów winna być potwierdzona opinią kominiarską.

Mieszkanie

Odprowadzenie spalin z kotła przewiduje  się przewodem powietrzno-spalinowym  z blachy ocynkowanej stalowej  kwasoodpornej  ocynkowanej wym. Ø60mm/Ø100mm. . Na całej długości przewodów i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 5% w kierunku kotłów. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność przewodów winna być potwierdzona opinią kominiarską.

4.8 Wentylacja kotłowni

wentylacja nawiewna kotłowni

Zaprojektowano kanał nawiewny o wym. 25x30cm.

wentylacja nawiewna łaznienka w mieszkaniu

Ze względu na zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowego kanał nawiiewnyy nie jest wymagany

wentylacja wywiewna kotłowni

Zaprojektowano kanał wywiewny grawitacyjne o wym.14x14mm.

4.9 Instalacja wod-kan pom. kotłowni.

Kotłownia wyposażona zostanie w zlew stalowy, zawór ze złączką na węża, kratkę ściekową. Studzienka schładzająca znajdowac się będzie na poziomie piwnic budynku przedszkola.  Szczegóły rozwiązania pokazano na rysunkach.

4.10 Uzupełnianie zładu

Uzupełnienie zładu należy wykonać wodą uzdatnioną przy pomocy stacji uzdatniania: jednokolumnowy zmiękczacz  q = 1,8m3/h. Po dokonaniu analizy wody Wykonawca winien zwrócić się do Projektanta celem potwierdzenia odpowiedniego typu stacji uzdatniania wody.

4.11 System detekcji gazu dla kotłowni

System detekcji gazu w oparciu o moduł podstawowym  (zasilanie 12V),  detektor dwuprogowy budowy przeciwwybuchowej usytuowany w pomieszczeniu kotłowni oraz sygnalizator optyczno akustyczny  Moduł podstawowy  współpracował będzie z centralą sygnalizacyjną obiektu wg. opracowania elektrycznego. Detektor metanu w pomieszczeniu kotłowni należy zlokalizować 10cm pod stropem. Z systemem detekcji współpracować będzie zawór odcinający. Montaż systemu detekcji gazu wykonać w oparciu o załączone rysunki oraz karty katalogowe urządzeń.

4.12 Uwagi końcowe

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz zgodnie z projektem budowlanym

Prace prowadzić przez uprawnionym monterów i pod nadzorem branżowym.

Montaż kotła oraz pomp wykonać zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentów,

Instalację elektryczną automatyki kotłowni należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, uruchomienia, diagnostyki i serwisu.

Uruchomienia kotłów powinien dokonać specjalista dysponujący aparaturą pomiarową składu i temperatury spalin,

W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i ppoż.,

Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania,

Dla urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie” Dozoru Technicznego,

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Źródło zasilania

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. dla budynku przedszkoladobrano  kaskadę o łącznej  mocy 130 kW, skladający się z dwóch kotłów   o mocy 65 kW. Kotły współpracować  będą z podgrzewaczami dwuwężownicowymi  c.w.u  o poj. 720l każdy. Dla mieszknia dobrano kocioł kondensacyjny o mocy 25 kW, z wbudowanym zasobnikiem o poj. 40l.

System grzewczy projektowanego budynku wyposażony został w tradycyjny układ ogrzewania grzejnikowego.

5.2 Dane budynku

Ogrzewanie grzejnikami budynku przedszkola                        Qgrzejniki=  70 kW

Ogrzewanie grzejnikami mieszkanie                                        Qgrzejniki=  3,5 kW

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych:                                  A = 1112 m2

Kubatura pomieszczeń ogrzewanych:                                          V =3072 m2

Parametry temperaturowe instalacji grzejnikowej:                      tz/tp =  70/55°C

5.3 Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie współczynników przenikania ciepła k dla poszczególnych przegród oraz strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dokonano w oparciu o obowiązujące normy. Przegrody budowlane, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania” winny spełniać wymagania zgodności rzeczywistych wartości współczynników przenikania ciepła U z wartościami określonymi w normie.

Obliczenie strat ciepła wykonano przy założeniu:

ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z osłabieniem w nocy,

temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z w/w obowiązującą normą.

Obliczenie współczynników k dla przegród, straty ciepła poszczególnych pomieszczeń oraz dobór grzejników dokonano oparciu o program komputerowy ”ArCadia TERMO Pro”

5.4  Materiał i armatura c.o

Włączenie projektowanej instalacji należy wykonać w pomieszczeniu kotłowni, znajdującej się na poziomie  parteru budynku objętego opracowaniem. Główne przewody zasilające instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych prasowanych , wykonane z  stali taśmowej walcowanej na zimno ocynkowanej na zewnątrz.  Przewody zasilające  należy  prowadzić w podwieszeniu.

Przy przejściach przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. W obszarze tulei nie należy wykonywać połączeń. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem plastycznym.

Kompensacja układem samokompensującym według wytycznych producenta.

5.5. Grzejniki

Przy określaniu mocy cieplnej grzejników brano pod uwagę funkcję pomieszczeń oraz wymaganą temperaturę w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaż grzejników płytowych  podejście z boku.

Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne  z zabezpieczeniem przeb manipulacja.

Każdy zespół grzejnikowy przed montażem należy indywidualnie przepłukać mieszanką wodno – powietrzną z uwagi na montaż zaworów termostatycznych. Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

W miejscach krzyżowania się instalacji prowadzonych w posadzkach, zwracać szczególną uwagę na odpowiednie zagłębienie prowadzonego rurażu.

Po wykonaniu instalacji, według obowiązujących norm należy przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji. Próbę szczelności wykonać wodą o ciśnieniu 6,0 bar.

Grzejniki muszą być zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Na grzejnikach  w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci  muszą być umieszcone osłony ochraniajace przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 w sprawie rodzajów oraz form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzoałania. (Dz. U. Nr.161 poz. 1080)

Lokalizację oraz moc grzejników  dla poszczególnych  pomieszczeń pokazano na załączonych rysunkach w projekcie instalacji sanitarnych.

5.6 Odpowietrzniki

Odpowietrzniki należy zamontować na pionach instalacji w szafkach  zlokalizowanych przy stropie.

5.7 Wymagania izolacji cieplnej przewodów

Przewody prowadzone w posadzce należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości otuliny wg poniższej tabeli

Przewody prowadzone w bruździe ściennej należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej  o grubości otuliny wg poniższej tabeli

Przewody prowadzone naściennie należy ściennej należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej   o grubości otuliny wg poniższej tabeli

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

|  | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| Lp | Stal | Miedź | PP |  |
| 1 | 20 | 22 | 25 | 20mm |
| 2 | 20-32 | 22-35 | 20-40 | 30mm |
| 3 | 32-100 | 35-108 | 40-110 | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | ponad 100 | ponad 108 | ponad 110 | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodząceprzez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce | 6 mm |

5.8. Regulacja instalacji c.o.

Regulację całego systemu instalacji c.o. zaprojektowano poprzez nastawy wstępne oraz głowice termostatyczne przy grzejnikach.

5.9. Próba ciśnieniowa

Każdy zespół grzejnikowy przed montażem należy indywidualnie przepłukać mieszanką wodno – powietrzną z uwagi na montaż zaworów termostatycznych. Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Płukanie zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l.

5.10. Badanie szczelności na zimno

Instalacja c.o. najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności na zimno należy prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. średnicy 150 mm musi mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar (pr – min. 4,0 bar). Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1,0 bar.

5.11. Badanie szczelności na gorąco

Badanie szczelności instalacji c.o. na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku szczelności na zimno. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych instalacji. Przed przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń termicznych przez instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności należy usunąć. Wynik badań szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje żadnych nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych odkształceń.

6. Zabezpieczenie ppoż.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów i być zabezpieczone kołnierzem ognioodpornym. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

7. Uwagi końcowe

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni Gazowych oraz zgodnie z projektem budowlanym,

Prace prowadzić przez uprawnionym monterów i pod nadzorem branżowym,

Instalację elektryczną kotłowni należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, uruchomienia, diagnostyki i serwisu.

W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i ppoż.,

Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania,

Dla urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie”  Dozoru Technicznego,

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaskada kotłów gazowych składająca się z kotłów kondensacyjnych , 65KWx2szt | 1 |
| 2 | Podgrzewacz wody dwuwęzownicowy o poj 720L | 2 |
| 3 | Pompa obiegowa kotła 1x400-4150V Pmax = 180W | 2 |
| 4 | Pompa obiegowa (wentylacja mechaniczna,c.o.) 1x230-240V Pmax = 180W | 4 |
| 5 | Pompa obiegowa c.w.u. Pmax=180W, 1x220-230V | 1 |
| 6 | Pompa obiegowa ( centrala)typ Pmax=100W, 1x220-230V | 1 |
| 7 | Pompa cyrkulacyjna sterowanie czasowe | 1 |
| 8 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 25 l, po=6 bar | 1 |
| 9 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 60 l, po=10 bar | 2 |
| 9a | Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy o poj.18 l, po=10 bar | 1 |
| 10 | Zawór bezpieczeństwa Dn 1”, po=2,5 bar, µc=0,41, do =20mm | 2 |
| 10a | Zawór bezpieczeństwa 3/4”, po=2,5 bar, µc=0,32,do =14mm | 1 |
| 11 | Zawór bezpieczeństwa do zasobnika 3/4”, po=6,0 bar, µc=0,2do =14mm | 2 |
| 12 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn 1/2”, po=6,0 bar, µc=0,25 do =12mm | 1 |
| 13 | Zawór trójdrogowy typ DN40 + siłownik | 1 |
| 14 | Zawór regulacyjny Dn40 | 3 |
| 15 | Zawór regulacyjny Dn32 | 1 |
| 16 | Zawór regulacyjny SDn20 | 1 |
| 17 | Filtr siatkowy gwint. Dn50 | 4 |
| 18 | Filtr siatkowy gwint. Dn40 | 1 |
| 19 | Filtr siatkowy gwint. Dn25 | 1 |
| 20 | Filtr siatkowy gwint. Dn20 | 1 |
| 21 | Zawór zwrotny DN50 | 6 |
| 22 | Zawór zwrotny DN40 | 1 |
| 23 | Zawór zwrotny DN32 | 4 |
| 24 | Zawór zwrotny DN25 | 1 |
| 25 | Zawór zwrotny DN20 | 1 |
| 26 | Zawór zwrotny DN40 | 1 |
| 27 | Zawór zwrotny DN25 | 1 |
| 28 | Zawór odcinający gwintowany DN65 | 4 |
| 29 | Zawór odcinający gwintowany DN50 | 15 |
| 30 | Zawór odcinający gwintowany DN40 | 11 |
| 31 | Zawór odcinający gwintowany DN32 | 2 |
| 32 | Zawór odcinający gwintowany DN25 | 9 |
| 33 | Zawór odcinający gwintowany DN20 | 9 |
| 33A | Zawór odcinający gwintowany DN15 | 4 |
| 34 | Zawór kulowy gwint. Dn20 ze spustem | 9 |
| 35 | Fltr sznurkowy | 1 |
| 36 | Odpowietrznik automatyczny Dn20 | 10 |
| 37 | Jednokolumnowy zmiękczacz , q=1,8m3/h, | 1 |
| 38 | Wodomierz | 1 |
| 39 | Magnetyzer | 1 |
| 40 | Wskaźnik podwójny WP 80-T/0¸120°C, 0¸0,6 MPa/2,5 | 8 |
| 41 | Manometr (0-0,6MPa) | 6 |
| 42 | Manometr (0-1,0 MPa) | 3 |
| 43 | Rozdzielacz Dn80 L =0,9m | 2 |
| 44 | Zawór regulacyjny DN32 | 4 |
| 45 | Automatyczny uzupełniacz zładu | 1 |
| 46 | Układ zabezpieczający przed niskim stanek wody | 2 |
| 47 | Wartownik DN65 | 1 |
| 48 | Wymiennik ciepła | 1 |
| 54 | System neutralizacji kondensatu | 1 |
| 54A | Zestaw solarny skąłdający się z 6 płyt wraz z osprzętem | 1kpl. |
| 54B | Naczynie wzbiorcze dla inst. solarnej o pojemności 25l |  |
|  | ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU SPALINOWEGO |  |
| 47 | Rura jednoscienna spalinowa Ø150, L=0,5m | 2 |
| 49 | Wyczystka kaskadowa jednoscienna Ø150, L=0,35m | 1 |
| 50 | Ustnik Ø150, | 1 |
| 51 | Kolano izolowane kaskadowe 90* z podstawą Ø150/225 | 1 |
| 56 | Wspornik -komlpet Ø150/225 | 1 |
| 57 | Rura izolowana kaskadowa Ø150/225 L=1m | 5 |
| 58 | Rura izolowana kaskadowa Ø150/225 L=0,5m | 1 |
| 59 | Zakończenie izolacji kaskadowe Ø150/225 | 1 |
| 60 | Daszek | 1 |
| 68 | Kratka do kanału grawitacyjnego 25x25cm | 1 |
| 69 | Obejma konstrukcyjna Ø150/225 | 4 |
| 70 | Płyta dachowa z kołnierzem | 1 |

|  | ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO |  |
| --- | --- | --- |
| 71 | Kolano Ø60/100 | 1 |
| 72 | Wyczystka kaskadowa jednoscienna Ø80/125, L=0,35m | 1 |
| 73 | Ustnik , | 1 |
| 74 | Kolano izolowane 90* z podstawą Ø80/125 | 1 |
| 75 | Wspornik -komlpet Ø80/125 | 1 |
| 76 | Rura powietrzno-spalinowa Ø80/125 L=1m | 6 |
| 77 | Podstawa dachowa | 1 |
| 78 | Daszek | 1 |
| 79 | Kratka do kanału grawitacyjnego 14x14cm | 1 |
| 80 | Obejma konstrukcyjna Ø80/125 | 4 |

13. 3.	Instalacja gazowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

A. Warunki przyłączenia do sieci gazowej, wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.   Oddział – Zakład Gazowniczy w Zabrzu,  Zabrze z dnia 07.05.2013 znak 3100/0000006020/00001/2013/00000

B. Warunki przyłączenia do sieci gazowej, wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.   Oddział – Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Częstochowa z dnia 17.04.2013 znak W1070000005709/00001/2013/00000

B. Obowiązujące normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr. 97 z dnia 11.09.2001 poz.1055,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 10.12.2010 r. poz. 690, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 w sprawie BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

2. Zakres i cel opracowania.

Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wykonania wewnętrznej  instalacji gazowej  dla  przebudowy  budynku przedszkola z przeznaczeniem go na 4 odziałowe przedszkola w miejscowości Włodowice powiat Zawiercie.

Podłączenie projektowanej instalacji gazowej nastąpi od  przyłącza gazowego średniego ciśnienia. Projektowany punkty redukcyjno-pomiarowy  składający się z reduktora ciśnienia gazu oraz 2 gazomierzy  zlokalizowany będzie  w projektowanej szafce gazowej na  ścianie budynku. Zawierał będzie kurek główny – KG20-20 bar, gazomierz typu G4 rozstaw króćców 130mm, gazomierz typu G16 rozstaw króćców 280mm oraz  reduktor ciśnienia gazu o przepustowości do 50m3/h. Szczegół układu pomiarowego przedstawiono na załączonych rysunkach w projekcie instalacji sanitarnych.

3. Dobór punktu  pomiarowego.

Wremontowanym  budynku  przewidziano nw. odbiorniki gazu:

Część przedszkola:

Kocioł gazowy KGGW-N                                  2szt.                     Vg= 7,6 Nm3/h

Patelnia przechylna                                             1szt.                      Vg=1,0Nm3/h

Kocioł warzelny                                                  2szt.                     Vg=0,95Nm3/h

Trzon kuchenny                                                   1szt.                     Vg=3,9Nm3/h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vhmax = 22  m3 /h

Część mieszkaniowa:

Kocioł gazowy KGGW-N                                  1 szt.                     Vg= 2,5 Nm3/h

Kuchnia gazowa 4-palnikowa KG4p                  1szt.                      Vg=0,9Nm3/h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vhmax = 3,4  m3 /h

Dla ww. przyborów gazowych dobrano punkt redukcyjno –  pomiarowy składający się z gazomierza  typu G4 dla cześci mieszkaniowej. Gazomierza G16 dla cześci przedszkola oraz reduktora ciśnienia gazu o przepustowości do 50m3/h.

4. Lokalizacja skrzynki gazowej

Projektowana skrzynka gazowa zostanie zabudowana na budynku . Ściana w obudowie skrzynki  musi być gazoszczelna (dwustronnie otynkowana warstwą tynku o grubości min. 1cm), stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 06/11/2008 (z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków  technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie”

Kurek główny stanowiący podstawowy element węzła należy lokalizować:

- min 0,5 m od otworów okiennych i drzwiowych

- min 1,0m od palnika gazowego (licząc w rzucie poziomym)

- min 1,0m od powierzchni terenu  i nie wyżej niż 1,8m.

Warunki te dla projektowanej skrzynki gazowej są spełnione.

5. Skrzynka gazowa

Projektowany kurek główny zostanie umieszczony w  skrzynce zewnętrznej o wymiarach 1000x900x250mm zlokalizowanej na budynku . Skrzynka powinna być  wykonana z materiałów trudno zapalnych wg PN-EN ISO1182. Należy użyć blachy STOS o grubości 3mm. Skrzynka gazowa zapewniać będzie łatwy dostęp do urządzeń i armatury zamontowanej w jej wnętrzu. Całą skrzynkę należy dwukrotnie pomalować farbą podkładową a następnie farbą koloru żółtego. Wentylacja skrzynki będzie odbywać się za pomocą otworów wentylacyjnych, których powierzchnia będzie wynosić minimum 4% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Otwory powinny znajdować się w górnej i dolnej części drzwi skrzynki gazowej. Skrzynka gazowa wyposażona będzie w zamek zamykany na klucz „trójkątny”.

Na skrzynce należy umieścić napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIŻAĆ SIĘ Z OGNIEM!

Państwowa Straż Pożarna tel. 998

Pogotowie Gazowe tel. 992

Napisy wykonać w kolorze czerwonym.

Zestawienie materiałów

1. kurki kulowe  - wykonane zgodnie z PN-EN 331:2005

2. rura  - wykonane zgodnie z PN-EN 10216-2:2007

3. kształtki stalowe - wykonane zgodnie z PN-EN 10253-1:2006 , PN-EN 10259-2:2001

PN-EN 10253-4:2010

Przybory gazowe.

7.1. Przybory gazowe dla części przedszkola.

Kaskada  złożona z 2 kotłów gazowych zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na poziomie parteru  budynku. Lokalizację kotłów pokazano na załączonych rysunkach.  Kotły warzelne, patelnia przechy, trzon kuchenny zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru budynku. Wszelkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

- urządzenia gazowe należy połączyć na stałe z przewodem instalacji gazowej.

- zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym, tak aby zapewnić łatwość montażu i możliwość sprawdzenia szczelności oraz uniemożliwić przypadkowe otwarcie zaworu przy przypadkowym obciążeniu jego rączki

- zawory należy montować na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaż zaworów na odcinku pionowym pod warunkiem, że oś zaworu będzie się znajdowała w pozycji równoległej do ściany.

7.2. Przybory gazowe dla części mieszkalnej.

Kocioł  gazowych zlokalizowana będzie w pomieszczeniu łazienki  na poziomie parteru  budynku. Lokalizację kotłów pokazano na załączonych rysunkach. Kuchenka gazowa  zlokalizowana w pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru budynku. Wszelkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

- urządzenia gazowe należy połączyć na stałe z przewodem instalacji gazowej.

- zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym, tak aby zapewnić łatwość montażu i możliwość sprawdzenia szczelności oraz uniemożliwić przypadkowe otwarcie zaworu przy przypadkowym obciążeniu jego rączki

- zawory należy montować na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaż zaworów na odcinku pionowym pod warunkiem, że oś zaworu będzie się znajdowała w pozycji równoległej do ściany.

8. Armatura punktu pomiarowego.

Armatura gazowa wchodząca w skład punktu  pomiaru gazu będzie mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcyjną umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń wywołanych głównie ciśnieniem paliwa gazowego, działaniem sił spowodowanych zmianami temperatury i mocowaniem urządzeń.

Armatura zaporowa będzie  mieć obustronne (niezależnie od kierunku przepływu) zamknięcie oraz posiadać klasę szczelności zamknięcia A. Korpusy armatury mogą być wykonane ze stali, staliwa, żeliwa sferoidalnego, żeliwa ciągliwego albo ze stopów miedzi. Dopuszczone są również korpusy armatury wykonane ze stopów aluminium pod warunkiem, że wytrzymałość tych stopów na rozciąganie będzie od 220 N/mm2 do 350 N/mm2.. Kurek główny powinien  być odporny na temperaturę 650 o C (923 K) w czasie 30 min.

9. Materiały do budowy instalacji.

9.1. Przewody gazowe.

Przewody  gazowe instalacji  gazu powinny być wykonane z rur stalowych wg PN-EN 10208-2:2011. Średnice przewodów gazowych są dobrane tak, aby przy najniższym ciśnieniu roboczym i maksymalnym przepływie prędkość przepływu paliwa gazowego nie przekraczała 20m/s w części wejściowej i 10m/s w części wyjściowej instalacji  gazu. Przy prowadzeniu przewodów gazowych trzeba uwzględniać trasy pozostałych instalacji (c.o., wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i umożliwić okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odległości od przewodów innych instalacji:

15 cm od poziomych przewodów wod.-kan. (gaz wyżej);

15 cm od poziomych przewodów cieplnych (gaz wyżej);

10 cm od pionowych przewodów wymienionych instalacji i innych z wyjątkiem przewodów instalacji elektrycznych;

20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle;

10 cm od uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad puszkami);

60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, bezpieczników) jeśli nie są umieszczone we wnękach oddzielonych od siebie przegrodą z materiału niepalnego

9.2. Uszczelnienia.

Uszczelnienia w połączeniach rozłącznych wykonane będą z materiałów odpornych na działanie paliwa gazowego, zachowujących właściwości uszczelniające i umożliwiających rozłączenie połączenia (konopie + pasta uszczelniająca).

9.3. Kształtki do zmiany średnic przewodów gazowych i kierunków przepływu.

Mogą być wykonane ze stali jako kute lub ciągnione, można również zastosować kształtki odlewane z żeliwa sferoidalnego, ciągliwego lub mosiądzu. Kształtki winny posiadać łagodne łuki i przejścia wg. PN-EN 10222-1.

10. Wentylacja pomieszczeń z przyborami gazowymi.

10.1 Część przedszkola

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotłów przewiduje się przewodem  spalinowym Ø150  doprowadzonym do komina murowanego 25x25cm. Na całej długości przewodów i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 5% w kierunku kotła. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność przewodów winna być potwierdzona opinią kominiarską.

wentylacja nawiewna

Pomieszczenie, w którym zaprojektowano kaskadę złożoną z 2 kotłów gazowych KGGW-N wyposażone jest w wentylacje nawiewną.. Wymiar kanału: 25x30cm. Zaprojektowano kanał nawiewny 25x30cm.

wentylacja wywiewna

Pomieszczenie, w którym zaprojektowano kaskadę złożoną z 2 kotłów gazowych KGGW-N wyposażone jest w grawitacyjną wentylację wywiewną. Wymiar kanału: 25x25cm.

10.2 Część mieszkalna

wentylacja nawiewna

Ze względu na zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowego dla kotła, wentylacja nawiewna nie jest wymagana.

wentylacja wywiewna

Pomieszczenie, w którym zaprojektowano kuchenkę gazową KG wyposażone jest w grawitacyjną wentylację wywiewną. Wymiar kanału: 12x14cm.

Pomieszczenie , w którym znajduje się kocioł gazowy KGGW-N wyposażone jest w wentylacje grawitacyjną 14x14cm.

11. Połączenia.

Połączenia armatury będą w formie połączeń gwintowych. Połączenia gwintowe mogą być stosowane dla średnic nominalnych nie większych niż 50mm. Stalowe przewody łączone będą przez spawanie gazowe.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Układy rurowe , podpory, armatura , urządzenia i obudowa punktu wykonane z materiałów ulegających korozji powinny być chronione za pomocą powłok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944: część 1 –8 . Metalowe części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur należy wykonać po próbie szczelności .

Przygotowanie powierzchni do malowania

przed malowaniem oczyścić  powierzchnię  do 3º czystości wg PN – ISO 8501

Prowadzenie prac malarskich

- pokryć powierzchnię „gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego

bezpośrednio po dokonaniu czynności przygotowawczych

- po wyschnięciu powłoki podkładowej pokryć powierzchnie powłoką malarską nawierzchniową

- gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć

Rury gazowe mają być pomalowane na kolor żółty.

13. Ochrona odgromowa.

Instalacja gazu na przyłączu powinna posiadać ochronę odgromową zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-89/E-05003/03.

14. Próba  wytrzymałości i szczelności instalacji redukcji ciśnienia

Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 16 sierpnia 1999 r. “w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” - DZ.U. nr 74/99.

Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierza. Przeprowadza się ją na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Jego zakres powinien wynosić:

- 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia wynoszącego 0,05 MPa

- 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzonej głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności-próbę tę należy przeprowadzić ponownie.

W przypadku wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz jej przebudowy lub remontu należy przed przekazaniem jej do użytkowania również przeprowadzić główną próbę szczelności.

15.  Dokumentacja i zaświadczenia.

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy instalacji gazu co najmniej następujące zaświadczenia i dokumenty:

dokumentację techniczno-ruchową,

protokół z próby szczelności,

instrukcję obsługi

certyfikat zgodności wykonania z właściwymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dla wszystkich urządzeń i armatury wchodzących w skład instalacji,

świadectwa badań

dokumenty kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

16. Uwagi końcowe

Całość prac instalacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – tom II – „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem branżowym.

Przed uruchomieniem instalacji gazu wykonać sprawdzenia drożności i skuteczności działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza; potwierdzone protokołami.

Dla użytkownika – zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega okresowej kontroli przez upoważnione osoby.

13. 4.	Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

P.B. - „Architektura” opracowana przez Pracownię Projektową mgr inż. Arch. Teresa Okowińska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz;

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniające rozporządzenie w     	sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Poradnik ,,Ogrzewanie + klimatyzacja”, wydawnictwo EWFE 1995r,

„Wentylacja i klimatyzacja” – Maksymilian Malicki, PWN 1980r,

,,Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” – Arkady 1975,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal,

Obowiązujące przepisy i Polskie Normy:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy przekroju prostokątnym – Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym – Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania (oryg.)

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PE-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badanie aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieci przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wbudowania wentylacji grawitacyjnej wzmożonej oraz wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach w remontowanym budynku przedszkola oraz mieszkania we Włodowicach, ul. Krakowska 15, dz. nr 295/7, Włodowice powiat Zawiercie.

3. Dane wyjściowe:

3.1.Warunki zewnętrzne:

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

strefa klimatyczna			II

temperatura zewnętrzna 		tzl = 30oC,

wilgotność względna			φzl = 45%,

zawartość wilgoci			xzl = 11,9g/kg,

entalpia				hzl = 60,7 kJ/kg,

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:

strefa klimatyczna			III

temperatura zewnętrzna 		tzz = -20oC,

wilgotność względna			φzz = 100%,

zawartość wilgoci			xzz = 0,8g/kg,

entalpia				hzz = -18,5kJ/kg,

3.2.Warunki wewnętrzne:

zima Tn=20˚C, lato Tn=20˚C

prędkość ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3m/s,

wilgotność względna: φzl = 40% ÷ 60%.

Rozwiązania projektowe.

Zaprojektowano trzy układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Pierwszy układ N1-W1 obsługiwał będzie pomieszczenie kuchni oraz pomieszczenia towarzyszące i realizowany będzie poprzez centralę nawiewną  oraz dwa wyciągowe wentylatory dachowe.

Drugi z układów N2-W2 wentylacji obsługiwał będzie wybrane pomieszczenia na poziomie piwnic i realizowany będzie przez centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną, wentylator wyciągowy dachowy oraz elementy towarzyszące.

Trzeci układ wentylacji N3 obsługiwał będzie pomieszczenie Sali Rytmiki 103 na piętrze i realizowany będzie poprzez wentylator kanałowy, nagrzewnicę elektryczną, wentylatory ścienne zamontowane na kanałach grawitacyjnych oraz elementy towarzyszące,

Dla pomieszczeń sanitarnych przewidziano osobne układy wywiewne realizowane przez wentylatory łazienkowe.

W celu klimatyzowania Sal Dzieci zaprojektowano dwa niezależne układy Multisplit.

4.1. Zestawienie pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną.

| Nazwa Pomieszczenia | V | Temp. wewnętrzna | Krotność wymiany powietrza nawiew / wywiew | Ilość powietrza wentylac. nawiew / wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wg. proj. budow. | [m3] | °C | - | [m3/h] |
| PARTER- System N1-W1 |
| 16 Magazyn produktów suchych | 18,7 | 16 | 3/3 | 60/60 |
| 17 Kuchnia | 127,1 | 20 | 20/22 | 2540/2800 |
| 18 Spiżarka | 8,3 | 16 | 2/2 | 20/20 |
| 19 Zmywalnia | 41,0 | 20 | 10/10 | 410/410 |
|  |  |  | SUMA: | 3030/3290 |
| PIWNICE – System N2-W2 |
| 04 Pom. techniczne | 97,2 | 16 | 4/4 | 390/390 |
| 05 Magazyn przedszkola | 107,03 | 16 | 2/2 | 210/210 |
| 06 Magazyn przedszkola | 97,7 | 16 | 2/2 | 200/200 |
| 011 Magazyn mebli kuchennych | 44,0 | 16 | 2/2 | 70/70 |
| 012 Magazyn zasobów | 35,1 | 16 | 2/2 | 70/70 |
| 019 Ekspedycja czysta | 10,9 | 20 | 4/4 | 40/40 |
| 021 Pom. mag. kuchni | 18,1 | 16 | 2/2 | 40/40 |
| 022 Mag. Ziemniaków i warzyw | 39,6 | 16 | 4/4 | 160/160 |
| 023 Obieralnia, sterylizacja | 42,6 | 18 | 5/5 | 210/210 |
|  |  |  | SUMA: | 1350/1350 |
| PIĘTRO – System N3 |
| 103- Sala rytmiki | 210,1 | 20 | 4/4 | 840/840 |

5. Opis szczegółowy  systemów wentylacyjnych

5.1.  Opis szczegółowy dla systemu wentylacyjnego N1-W1.

| Nazwa Pomieszczenia | V | Temp. wewnętrzna | Krotność wymiany powietrza nawiew / wywiew | Ilość powietrza wentylac. nawiew / wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wg. proj. budow. | [m3] | °C | - | [m3/h] |
| PARTER- System N1-W1 |
| 16 Magazyn produktów suchych | 18,7 | 16 | 3/3 | 60/60 |
| 17- Kuchnia | 127,1 | 20 | 20/22 | 2540/2800 |
| 18- Spiżarka | 8,3 | 16 | 2/2 | 20/20 |
| 19- Zmywalnia | 41,0 | 20 | 10/10 | 410/410 |
|  |  |  | SUMA: | 3030/3290 |

Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewną wyposażoną w filtr kasetowy klasy G4, nagrzewnicę wodną (czynnik woda-glikol 35%), zespół wentylatorowy, tłumik szumu, i przepustnicę. Dane centrali: Vn=3030m3/h, Qgrz=43,1kW, U=3x400/50Hz, Pel=2,2kW, In=5,2A, wymiary: 2120x1100x495mm oraz masie m=211kg, którą zlokalizowano w Komunikacji nr 14 na parterze. Centrala wentylacyjna zostanie wykonana w wersji podwieszanej. Praca instalacji będzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterownikach cyfrowych, które współpracowały będą z czujnikiem temperatury umieszczonym w kanale wentylacyjnym nawiewnym oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej, dzięki czemu temperatura w wentylowanych pomieszczeniach utrzymywana będzie w odpowiednich zakresach temperaturowych.

Czerpnia powietrza o wymiarach 1000x250  z układem zatrzymującym wodę oraz siatką drobnooczkową zlokalizowano na ścianie zewnętrznej elewacji południowej.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany będzie za pomocą nawiewników prostokątnych. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywać się będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Nawiewniki wyposażone zostaną w przepustnice wielopłaszczyznowe.

Układ wywiewny realizowany będzie poprzez dwa wentylatory dachowe:

- pierwszy o parametrach, Vw=2800m3/h, U=400V/3, Pel=0,4kW, I=1,4A, wersja o wysokiej odporności temperaturowej (400oC/2h), ciężar: 39kg, obsługiwał będzie pomieszczenie kuchni. Wywiew realizowany będzie poprzez okap kuchenny wg. oddzielnego opracowania.

- drugi o parametrach, Vw=490m3/h, U=400V/3, Pel=0,06kW, I=0,18A, ciężar: 10,5kg, obsługiwał będzie pomieszczenia 16-Mag. prod. suchych, 18-Spiżarka, 19-Zmywalnia.

Suma powietrza wywiewanego za pomocą obu wentylatorów dachowych wynosić będzie 3290m3/h.

Zaprojektowany system wywiewny realizowany będzie za pomocą wywiewników prostokątnych oraz okrągłych zaworów wentylacyjnych. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywać się będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym oraz kołowym. Wywiewniki wyposażone zostaną w przepustnice jedno i wielopłaszczyznowe.

Przewody wentylacyjne należy prowadzić pod stropem. Kanały wentylacyjne należy izolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej klejonej taśmą, grubość izolacji 40mm.

Źródłem ciepła dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej będzie projektowana kotłownia gazowa wg oddzielnego opracowania. Przewody doprowadzające czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone będą pod stropem. Przewody zasilające nagrzewnicę wykonane zostaną z rur stalowych bez szwu wg DIN 2449. Przewody stalowe należy wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne w najwyższych punktach instalacji oraz należy izolować otulinami z pianki polietylenowej typu K-flex ST o grubości podanej w punkcie 11. Wydajności układu nawiewnego oraz sposób ich montażu przedstawiono na załączonych rysunkach.

Instalację elektryczną wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej należy bezwzględnie wykonać w sposób umożliwiający jednoczesną pracę całego systemu.

Parametry techniczne centrali :

Vn=3030m3/h,

Nagrzewnica wodna Qgrz.= 43,1kW, (czynnik: woda+glikol 35%)

Filtry EU4

Wentylator:

Nawiew: Pel.(N)=0,2,2kW, 3x400 V, I=2,2A

5.1.1. Automatyka centrali wentylacyjnej systemu N1-W1.

Schemat automatyki:

Lista elementów automatyki:

Siłownik przepustnicy nawiewu

Presostat filtra nawiewu

Zawór nagrzewnicy wodnej

Siłownik zaworu

Czujnik przylgowy nagrzewnicy wodnej

7. Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej

10. Falownik nawiewu

11. Czujnik temperatury zewnętrznej

12. Kanałowy czujnik temperatury nawiewu

13. Sterownik

14. Rozdzielnica

FUNKCJE AUTOMATYKI:

- Praca ręczna/Praca w trybie zegarowym

- Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu/nawiewu

- Sterowanie centralą wg kalendarza tygodniowego

- Kontrola czystości filtrów

- Sterownik wyposażony w możliwość rozbudowy o protokół komunikacji LonWorks, Ethernet, BacNet, Modbus

- Sterownik wyposażony w możliwość dołączenia panelu zewnętrznego w/poza rozdzielnicą

5.2.  Opis szczegółowy dla systemu wentylacyjnego N2-W2.

| Nazwa Pomieszczenia | V | Temp. wewnętrzna | Krotność wymiany powietrza nawiew / wywiew | Ilość powietrza wentylac. nawiew / wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wg. proj. budow. | [m3] | °C | - | [m3/h] |
| PIWNICE – System N2-W2 |
| 04 Pom. techniczne | 97,2 | 16 | 4/4 | 390/390 |
| 05 Magazyn przedszkola | 107,03 | 16 | 2/2 | 210/210 |
| 06 Magazyn przedszkola | 97,7 | 16 | 2/2 | 200/200 |
| 011 Magazyn mebli kuchennych | 44,0 | 16 | 2/2 | 70/70 |
| 012 Magazyn zasobów | 35,1 | 16 | 2/2 | 70/70 |
| 019 Ekspedycja czysta | 10,9 | 20 | 4/4 | 40/40 |
| 021 Pom. mag. kuchni | 18,1 | 16 | 2/2 | 40/40 |
| 022 Mag. Ziemniaków i warzyw | 39,6 | 16 | 4/4 | 160/160 |
| 023 Obieralnia, sterylizacja | 42,6 | 18 | 5/5 | 210/210 |
|  |  |  | SUMA: | 1350/1350 |

Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną Vn=1350m3/h, Vw=960m3/h, wyposażoną sekcje filtracji klasy G4 50mm, wymiennik krzyżowy, sekcje wentylatorowe: nawiewne i wywiewne,  przepustnic i króćców wlotowych i wylotowych, sekcji nagrzewnicy wodnej (czynnik: woda+glikol 35%). którą zlokalizowano w Pom. Technicznym nr 04 na poziomie piwnic. Centrala wentylacyjna zostanie wykonana w wersji podwieszanej. Praca instalacji będzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterownikach cyfrowych, które współpracowały będą z czujnikiem temperatury umieszczonym w kanale wentylacyjnym wywiewnym, dzięki czemu temperatura w wentylowanym pomieszczeniu utrzymywana będzie w odpowiednich zakresach temperaturowych.

Czerpnia powietrza o wymiarach 500x300  z układem zatrzymującym wodę oraz siatką drobnooczkową zlokalizowano na ścianie zewnętrznej elewacji północnej.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany będzie za pomocą nawiewników prostokątnych oraz okrągłych o wymiarach podanych na rysunkach. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywać się będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym oraz kołowym. Nawiewniki wyposażone zostaną w przepustnice jedno lub wielopłaszczyznowe.

Zaprojektowany system wywiewny realizowany będzie za pomocą kratek wentylacyjnych prostokątnych oraz okrągłych o wymiarach podanych na rysunkach. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywać się będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym oraz kołowym prowadzonych pod stropem piwnic. Kratki wyposażone są w przepustnice jedno lub wielopłaszczyznowe.

Źródłem ciepła dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej będzie projektowana kotłownia gazowa wg oddzielnego opracowania. Przewody doprowadzające czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone będą pod stropem. Przewody zasilające nagrzewnicę wykonane zostaną z rur stalowych bez szwu wg DIN 2449. Przewody stalowe należy wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne w najwyższych punktach instalacji oraz należy izolować otulinami z pianki polietylenowej typu o grubości podanej w punkcie 12. Wydajności układu nawiewnego i wywiewnego oraz sposób ich montażu przedstawiono na załączonych rysunkach.

Wydajności dla poszczególnych układów nawiewnych, wywiewnych oraz sposób ich montażu przedstawiono na załączonych rysunkach.

Instalację elektryczną wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej należy bezwzględnie wykonać w sposób umożliwiający jednoczesną pracę całego systemu.

Parametry techniczne centrali :

Vn=1350m3/h,

Vw=960m3/h

Nagrzewnica wodna Qgrz.= 8,7kW, (czynnik: woda+glikol 35%)

Wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku: 50%

Filtry G4

Wentylatory:

Nawiew: Pel.(N)=0,55kW, 3x400V/50Hz, I=1,35A

Wywiew: Pel.(N)=0,55kW, 3x400V/50Hz, I=1,6A

5.2.1. Automatyka centrali wentylacyjnej systemu N2-W2.

Schemat automatyki:

Lista elementów automatyki:

Siłownik przepustnicy nawiewu

Presostat filtra nawiewu

Siłownik przepustnicy bypassu

Kanałowy czujnik temperatury wymiennika krzyżowego

Zawór nagrzewnicy wodnej

6.   Siłownik zaworu

8.  Czujnik przylgowy nagrzwnicy wodnej

9.  Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej

12.   Falownik nawiewu

13  Presostat filtra wywiewu

16  Falownik wywiewu

18   Siłownik przepustnicy wywiewu

19  Czujnik temperatury zewnętrznej

20 Kanałowy czujnik temperatury nawiewu

21 Kanałowy czujnik temperatury wywiewu

22 Sterownik

23 Rozdzielnia

FUNKCJE AUTOMATYKI

Centrala nawiewno-wywiewna

- Praca ręczna/Praca w trybie zegarowym

- Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu

- Sterowanie centralą wg kalendarza tygodniowego

- Kontrola czystości filtrów

- Sterownik wyposażony w możliwość rozbudowy o protokół komunikacji LonWorks, Ethernet, BacNet, Modbus

- Sterownik wyposażony w możliwość dołączenia panelu zewnętrznego w/poza rozdzielnicą

Wymiennik krzyżowy

- Ochrona przeciwoblodzeniowa wymiennika krzyżowego

- Płynna regulacja mocy urządzenia odzysku

Nagrzewnica wodna

- Zasilanie i sterowanie pracą pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej

- Wstępny wygrzew nagrzewnicy wodnej w okresie zimy

- Przeciwmrozowe zabezpieczenie nagrzewnicy od strony powietrza oraz od strony wody

5.3. System wywiewny pomieszczenia Technicznego 04.

Nawiew do pomieszczenia Technicznego 04 realizowany będzie centralą wentylacyjną systemu N2-W2.

Układ wywiewny Pomieszczenia Technicznego 04 na poziomie piwnic realizowany będzie za pomocą wentylatora dachowego na podstawie tłumiącej, Vw=390m3/h.

Zaprojektowany system wywiewny realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej prostokątnej o wymiarach podanych na rysunkach. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywać się będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym oraz kołowym. Kratka wyposażona zostanie w przepustnicę wielopłaszczyznową.

Na wszystkich kondygnacjach kanał wywiewny z pomieszczeniach technicznego 04 należy obudować płytami G-K o odporności ogniowej równej odporności ogniowej stropu piwnic.

Instalację elektryczną wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej należy bezwzględnie wykonać w sposób umożliwiający jednoczesną pracę całego systemu.

5.3. Opis szczegółowy dla systemu wentylacyjnego N3-W3.

| Nazwa Pomieszczenia | V | Temp. wewnętrzna | Krotność wymiany powietrza nawiew / wywiew | Ilość powietrza wentylac. nawiew / wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wg. proj. budow. | [m3] | °C | - | [m3/h] |
| PIĘTRO – System N3-W3 |
| 103- Sala rytmiki | 210,1 | 20 | 4/4 | 840/840 |

Zaprojektowany system nawiewny N3 zapewniał będzie nawiew powietrza świeżego do pomieszczenia Sali rytmiki 103 na poziomie piętra. Układ realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego  o wydajności Vn=420m3/h. Przed wentylatorem należy zamontować przepustnicę zwrotną oraz filtr kanałowy. Za wentylatorem należy zamontować nagrzewnicę kanałową elektryczną o mocy grzewczej równej mocy elektrycznej Qgrz= 6.0 kW, U=3x400V, Pel=Qgrz=6,0kW,  oraz tłumik hałasu typu Ø200, L=1,2m. Wentylator połączony będzie z filtrem oraz nagrzewnicą za pomocą łącza elastycznego.

Układ nawiewny realizowany będzie również poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne akustyczne umieszczone w ramach okiennych w górnej części okna. Wydajność nawiewnika okiennego wynosić będzie 5-32m3/h i regulowana będzie w zależności od wilgotności powietrza zewnętrznego. Suma powietrza nawiewanego przez nawiewniki okienne wynosić będzie 420m3/h.

Ponadto uzupełnianie powietrza w pomieszczeniach realizowane będzie podczas otwierania drzwi do pomieszczeń, jak również powietrze świeże uzupełniane będzie poprzez infiltrację (tj. nieszczelności stolarki okiennej, drzwiowej, przegród budowlanych itp.).

Czerpnię powietrza o wymiarach 300x300 z kratką ochronną o wym. 300x300, zlokalizowano na ścianie zewnętrznej budynku od strony północnej.

System nawiewny realizowany będzie za pomocą kratek nawiewnych prostokątnych o wymiarach podanych na załączonych rysunkach. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywać się będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym i prostokątnym. Kratki nawiewne wyposażone zostaną w przepustnice wielopłaszczyznowe.

Układ wywiewny  realizowany będzie za pomocą wentylatorów ściennych montowanych na kanałach wentylacji grawitacyjnej. Dane techniczne wentylatora: Vw=160-170m3/h, U=230V/50Hz, Pel=0,029kW. Zakłada się pracę ciągłą wentylatorów współpracujących z systemem nawiewnym N3.

Przewody wentylacyjne należy obudować płytami GK. Kanały wentylacyjne należy izolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej klejonej taśmą, grubość izolacji 40mm.

5.4. Opis szczegółowy dla systemu wentylacyjnego pomieszczeń Sali Dzieci nr 1, 2, 101, 102.

| Nazwa Pomieszczenia | V | Temp. wewnętrzna | Krotność wymiany powietrza nawiew / wywiew | Ilość powietrza wentylac. nawiew / wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wg. proj. budow. | [m3] | °C | - | [m3/h] |
| PIĘTRO – System N3-W3 |
| Sala dzieci | 185,3 | 20 | 24osoby x20m3/h | 480/480 |
| Sala dzieci | 190,3 | 20 | 24osoby x20m3/h | 480/480 |
| 101- Sala dzieci | 188,2 | 20 | 24osoby x20m3/h | 480/480 |
| 102- Sala dzieci | 193,3 | 20 | 24osoby x20m3/h | 480/480 |

Zaprojektowany system nawiewny zapewniał będzie nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń Sal Dzieci nr 1, 2  na poziomie parteru oraz 101, 102 na poziomie piętra. Układ nawiewny realizowany będzie również poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne akustyczne umieszczone w ramach okiennych w górnej części okna. Wydajność nawiewnika okiennego wynosić będzie 5-32m3/h i regulowana będzie w zależności od wilgotności powietrza zewnętrznego.

Ponadto uzupełnianie powietrza w pomieszczeniach realizowane będzie poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach do pomieszczenia, podczas otwierania drzwi do pomieszczeń, jak również powietrze świeże uzupełniane będzie poprzez infiltrację (tj. nieszczelności stolarki okiennej, drzwiowej, przegród budowlanych itp.).

System wywiewny realizowany będzie poprzez kanały grawitacyjne o wymiarach 14x27cm  ( po 3 kanały na jedna salę z wyjątkiem Sali nr 101). System wywiewny wspomagany będzie poprzez zastosowanie nasad kominowych hybrydowych. Wydajność nasad kominowych uzależniona jest od prędkości wiatru i waha się w granicach 150-300m3/h. Nasady należy zamontować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz zaleceniami producenta.

Wentylacja wywiewna Sali nr 101 realizowana będzie w sposób grawitacyjny.

5.5. Wentylacja pomieszczeń nr 013, 014, 015, 020, 021, 028 (piwnice), 7 (parter), 104, 105, 106, 112 (piętro) oraz pomieszczeń WC.

| Nazwa Pomieszczenia | V | Temp. wewnętrzna | Krotność wymiany powietrza nawiew / wywiew | Ilość powietrza wentylac. nawiew / wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wg. proj. budow. | [m3] | °C | - | [m3/h] |
| PIĘTRO – System N3-W3 |
| 013 Chłodnia | 40,0 | 16 | 8/8 | 320/320 |
| 014 Szatnia personelu | 25,6 | 20 | 8osób x 20m3/h | 160/160 |
| 015 Pokój śniadań | 36,6 | 20 | 6osób x 20m3/h | 120/120 |
| 020 Ekspedycja brudna | 33,1 | 20 | 4/4 | 130/130 |
| 021 Pom. mag. kuchni | 18,1 | 16 | 2/2 | 40/40 |
| 028 Magazyn przedszkola | 32,2 | 16 | 2/2 | 60/60 |
| 7 Szatnia pracowników | 29,2 | 20 | 4/4 | 120/120 |
| 104 Kuchnia ekspedycja | 15,5 | 20 | 4/4 | 60/60 |
| 105 Kuchnia ekspedycja | 24,9 | 20 | 4/4 | 100/100 |
| 106 Zwrot wózków | 35,1 | 20 | 4/4 | 140/140 |
| 112 Pom. magazynowe | 41,2 | 16 | 2/2 | 80/80 |

Wentylacja ww. pomieszczeń oraz pomieszczeń WC realizowana będzie za pomocą wentylatorów ściennych montowanych na kanałach grawitacyjnych. Zaprojektowano następujące wentylatory:

- Ø90, U=230V/5Hz, Pel=0,009kW, I=0,07A

- Ø100, U=230/50Hz, Pel=0,013kW, I=0,08A

- Ø120, U=230V/50Hz, Pel=0,025kW, I=0,15A

- Ø120, U=230V/50Hz, Pel=0,016kW,

- Ø150, U=230V/50Hz, Pel=0,029kW,

Lokalizacja wg załączonych rysunków. Sposób montażu  należy wykonać wg wytycznych producenta. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń pracować będzie w sposób ciągły.

Powietrze świeże w pomieszczeniach uzupełniane będzie poprzez infiltrację oraz otwieranie drzwi do pomieszczenia.

Instalację elektryczną wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej należy bezwzględnie wykonać w sposób umożliwiający jednoczesną pracę całego systemu.

6. Klimatyzacja wybranych pomieszczeń budynku.

System klimatyzacji obejmował będzie pomieszczenia Sal Dzieci na poziomie parteru (pom. nr 1 i 2) oraz I piętra (pom. nr 101 i 102). Zaprojektowano 2 niezależne systemy typu  Multisplit składające się z agregatów chłodniczych (czynnik chłodniczy – freon) oraz jednostek wewnętrznych, zlokalizowanych w klimatyzowanych pomieszczeniach.

6.1 Opis systemu klimatyzacyjnego pomieszczeń 1 i 2 na poziomie parteru.

System klimatyzacji obejmował będzie pomieszczenia Sal Dzieci zlokalizowane na poziomie parteru. Zaprojektowano system Multisplit składający się z agregatu chłodniczego, Qchł=11,2kW, Pel=3,9kW, 230V/50Hz, ciężar: 104kg (czynnik chłodniczy–freon) oraz 4 jednostek wewnętrznych Qchł=2,8kW (każda), 230V/50Hz, ciężar: 9,0kg, zlokalizowanych w klimatyzowanych pomieszczeniach (po 2 jednostki na jedną salę). Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian, a przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Izolację instalacji chłodniczej należy wykonać z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na bazie syntetycznego kauczuku o grubości izolacji podanej w punkcie 12. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać z rur polipropylenowych f20pp, rury prowadzone w bruździe ściennej  izolować otuliną z pianki polietylenowej typu o grubości izolacji podanej w punkcie 12. Agregat chłodniczy należy zamocować na ścianie budynku na konstrukcji wsporczej. Dobór wydajności systemu dokonano na podstawie arkusza obliczeniowego zapotrzebowania na moc chłodniczą.

6.1.1. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą dla pomieszczeń wykonano w oparciu o poradnik „Wentylacja i klimatyzacja” M. Malicki wyd. III

| Spis pomieszczeń |
| --- |
| Nazwa pomieszczenia | Qobl. [kW] | Powierzchnia [m2] |
| Parter |
| Sala dzieci 1 | 2,8 | 64,58 |
| Sala dzieci 2 | 2,8 | 66,32 |

6.1.2 Zestawienie urządzeń

| Lp | Qch.. [kW] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Śr. Przyłączy | Szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,2 | 1103x1087x440 | 102 | 4x6,4mm Cu 4x9,5mm Cu | 1 |

| Lp | Qch. [kW] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Śr. Przyłączy | Szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 | 265x794x186 | 9,0 | 6,4mm Cu 9,5mm Cu | 4 |

6.2 Opis systemu klimatyzacyjnego pomieszczeń 101 i 102 na poziomie piętra.

System klimatyzacji obejmował będzie pomieszczenia Sal Dzieci zlokalizowane na poziomie piętra. Zaprojektowano system Multisplit składający się z agregatu chłodniczego Qchł=11,2kW, Pel=3,9kW, 230V/50Hz, ciężar: 104kg (czynnik chłodniczy–freon) oraz 4 jednostek wewnętrznych Qchł=2,8kW (każda), 230V/50Hz, ciężar: 9,0kg, zlokalizowanych w klimatyzowanych pomieszczeniach (po 2 jednostki na jedną salę). Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian, a przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Izolację instalacji chłodniczej należy wykonać z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na bazie syntetycznego kauczuku o grubości izolacji podanej w punkcie 12. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać z rur polipropylenowych f20pp, rury prowadzone w bruździe ściennej  izolować otuliną z pianki polietylenowej typu o grubości izolacji podanej w punkcie 12. Agregat chłodniczy należy zamocować na ścianie budynku na konstrukcji wsporczej. Dobór wydajności systemu dokonano na podstawie arkusza obliczeniowego zapotrzebowania na moc chłodniczą.

6.2.1. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą dla pomieszczeń wykonano w oparciu o poradnik „Wentylacja i klimatyzacja” M. Malicki wyd. III

| Spis pomieszczeń |
| --- |
| Nazwa pomieszczenia | Qobl. [kW] | Powierzchnia [m2] |
| Parter |
| Sala dzieci 1 | 2,8 | 64,58 |
| Sala dzieci 2 | 2,8 | 66,32 |

6.2.2 Zestawienie urządzeń

| Lp | Qch.. [kW] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Śr. Przyłączy | Szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,2 | 1103x1087x440 | 102 | 4x6,4mm Cu 4x9,5mm Cu | 1 |
| Lp | Qch. [kW] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Śr. Przyłączy | Szt. |
| 1 | 2,8 | 265x794x186 | 9,0 | 6,4mm Cu 9,5mm Cu | 4 |

7. Regulacja hydrauliczna systemu wentylacyjnego.

Regulacja systemu wentylacji realizowana będzie przy pomocy przepustnic montowanych na kanałach wentylacyjnych oraz na poszczególnych kratkach wywiewnych oraz nawiewnych.

8.  Próba ciśnieniowa instalacji doprowadzającej ciepło do nagrzewnic wentylacyjnych

Badanie szczelności na zimno

Instalacja c.o. najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności na zimno należy prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. średnicy 150 mm musi mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar (pr – min. 4,0 bar). Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelności na gorąco

Badanie szczelności instalacji c.o. na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku szczelności na zimno. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych instalacji. Przed przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń termicznych przez instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności należy usunąć. Wynik badań szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje żadnych nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych odkształceń.

9. Kanały wentylacyjne

MATERIAŁY: Zaprojektowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz kształtek wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym. Przewody wentylacyjne wewnątrz budynku należy prowadzić w podwieszeniu. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał musi być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

Dopuszczalne odchyłki i minimalna grubość blachy:

Przewody prostokątne

Przewody okrągłe

Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych rurami ocynk 1/2’’ przy wykonaniu standardowym

| A | B | L | Liczba wzmocnień |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | - |
| <1000 | <1000 | <1000 | 0 |
| <1000 | ≥1000 | ≥1000 | 1 |
| <1000 | 1500÷2000 | 1000÷1500 | 2 |
| <1000 | 1500÷2000 | 1500÷2000 | 3 |
| ≥1000 | ≥1000 | 1000÷1500 | 1 krzyżowe |
| ≥1000 | ≥1600 | 1500 | 1 krzyżowe+1 |
| ≥1000 | ≥2000 | 1000÷1250 | 2 krzyżowe |
| ≥1000 | ≥2000 | 1500 | 2 krzyżowe+1 |

SPOSÓB MONTAŻU:

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przeszkód

- Izolacje cieplne przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne

- Materiały podpór i podwieszeń muszą się charakteryzować odpowiednią odpornością na  korozję w miejscu zamontowania

- Metoda podparcia i podwieszenia przewodów należy wykonać w sposób odpowiedni do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

- Odległość między podporami lub podwieszeniami należy ustalić z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji

- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej muszą mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji budynku

10. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji należy zapewnić przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji

Otwory rewizyjne należy wykonać w sposób umożliwiający oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów, nie umożliwia oczyszczenia   w inny sposób

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne jak niżej:

| Średnica przewodu | Minimalne wymiary otworu |
| --- | --- |
| mm | mm | mm |
| d | A | B |
| 200 ≤ d ≤ 315 | 300 | 100 |
| 3150 ≤ d ≤ 500 | 400 | 200 |
| >500 | 500 | 400 |
| 1) | 600 | 500 |

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych poniżej:

| Średnica przewodu | Minimalne wymiary otworu |
| --- | --- |
| mm | mm | mm |
| s1) | A | B |
| ≤200 | 300 | 100 |
| 200 ≤ d ≤ 500 | 400 | 200 |
| >500 | 500 | 400 |
| 1) | 600 | 500 |
| 1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu |

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary muszą być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:

- przepustnice (z dwóch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwóch stron),

- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron),

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).

W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie może być większa niż 10m.

11. Zabezpieczenie ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne o średnicach większych niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia i być zabezpieczone za pomocą zaprawy ognioochronnej oraz opaski ognioochronnej.

Dla projektowanego systemu, kanały nawiewne oraz wywiewne przed wyprowadzeniem z pomieszczenia magazynu przedszkola nr 04 do pomieszczeń wentylowanych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające z mechanizmem dźwigniowo – sprężynowym z elementem topikowym. Montaż klap ppoż. należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta. Lokalizację klap oraz miejsce montażu pokazano na załączonych rysunkach.

12. Wymagania izolacji cieplnej przewodów.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach doprowadzających ciepło do nagrzewnic wentylacyjnych, instalacjach chłodu i ogrzewania powietrznego musi spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

|  | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| Lp | Stal | Miedź | PP |  |
| 1 | 20 | 22 | 25 | 20mm |
| 2 | 20-32 | 22-35 | 20-40 | 30mm |
| 3 | 32-100 | 35-108 | 40-110 | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | ponad 100 | ponad 108 | ponad 110 | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodząc przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80mm |
| 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna, 3) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie |

13. Wytyczne dla branż.

Branża budowlana

Wszystkie przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać o 80-100 mm większe od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejścia należy wykonać na gładko, po przeprowadzeniu kanałów izolować wełną mineralną.

Przed montażem instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych wykonać przejścia przez ściany i stropy, które po montażu należy zaizolować termicznie i wypełnić masą uszczelniającą. Należy zapewnić odpowiednie posadowienie urządzeń klimatyzacyjnych.

Branża elektryczna

- należy doprowadzić kable zasilające do wentylatorów w central wentylacyjnych,

- należy doprowadzić kable zasilające do wentylatorów wywiewnych,

- należy doprowadzić kable zasilające do szafy zasilająco-sterującej obsługującej układy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,

- należy doprowadzić kable zasilające do pomp obiegowych przy centralach wentylacyjnych,

- na dachu budynku należy przewidzieć instalację odgromową urządzeń oraz przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- przewody elektryczne należy prowadzić w rurach osłonowych instalacyjnych RL,

Branża instalacji kanalizacji sanitarnej

- należy odprowadzić skropliny z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

14. Wytyczne odbioru i obsługi.

Montaż urządzeń i instalacji powinien odbywać się zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczególnych urządzeń przez uprawnionych monterów.

Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegółowymi instrukcjami producentów oraz przez uprawnionych monterów i pod nadzorem branżowym.

Rozruch systemu wentylacyjnego należy wykonać w systemie start soft.

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji należy:

- sprawdzić montaż instalacji z projektem technicznym i DTR poszczególnych urządzeń,

- sprawdzić połączenia elektryczne w instalacjach siły i sterowania,

- wykonać próby szczelności instalacji (ziębniczych, cieplnych, wentylacyjnych),

- wykonać izolację ciepłochronną przewodów instalacji jw.,

- wykonać podwieszenia i maskowania kanałów,

- dokonać odbioru węzłów cieplnych pracujących dla potrzeb wentylacji,

- dokonać odbioru instalacji zasilających nagrzewnice central,

Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.  W czasie próbnego rozruchu należy sprawdzić działanie wszystkich urządzeń i elementów instalacji a w szczególności:

- sprawdzić prawidłowe działanie układów sterowania i automatycznej regulacji,

- wykonać sprawdzające pomiary ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego układów,

- zanotować opory przepływu powietrza przez filtry,

- wykonać i zanotować pomiary ciśnienia statycznego w charakterystycznych punktach instalacji,

- sprawdzić prawidłowe działanie instalacji zasilającej nagrzewnicę centrali,

- wykonać sprawdzające pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

- wyrywkowo sprawdzić poziom hałasu w pomieszczeniach.

Mocowanie central wentylacyjnych wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.

Instalacja wentylacyjna musi być poddawana okresowym przeglądom serwisowym przez

Przeszkolonego pracownika lub przez firmę serwisującą. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

13.5. Instalacje elektryczne

- Zasilanie obiektu (przyłącze).

Zasilanie obiektu zaprojektowano ze złącza kablowego ZK, poprzez wyłącznik ppoż. WP.

- Wewnętrzne linie zasilające, tablica rozdzielcza główna i tablice rozdzielcze

Zaprojektowano  tablicę rozdzielczą główną TG która zasila wszystkie urządzenia. Z tablicy rozdzielczej głównej TG zasilono poszczególne tablice rozdzielcze w obiekcie.

- Instalacja siłowa i urządzeń technologicznych

Obwody 3-fazowe zaprojektowano jako podtynkowe w rurach instalacyjnych.

Instalacja natynkowa szczelna.

- Oświetlenie podstawowe

Instalację oświetleniową zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym.

- Oświetlenie ewakuacyjne (awaryjne)

Dla oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy z modułami awaryjnymi (AW). Czas pracy oprawy min. 2 godz. Instalacja w wykonaniu podtynkowym.

- Instalacja odgromowa

Dla budynku zaprojektowano instalację odgromową. Jako zwody poziome i przewody odprowadzające zaprojektowano drut Fe/Zn fi 8 na wspornikach. Zaprojektowano połączenie przewodów odprowadzających z  przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolne.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

W obiekcie zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych. Główną szynę wyrównawczą zlokalizowano w w pomieszczeniu piwnic, płaskownik Fe/Zn 25x4 mm. Zaprojektowano połączenie z przewodem PE zasilania budynku w energię elektryczną, z elementami stalowymi konstrukcji budynku oraz z dostępnymi metalowymi elementami innych instalacji.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano instalację miejscowych połączeń wyrównawczych.

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania przy pomocy wyłączników nadprądowych i róźnicowoprądowych.

- Ochrona przed przepięciami.

Dla ochrony przepięciowej instalacji elektrycznej zaprojektowano ochronnik przepięciowy zlokalizowany w głównej tablicy rozdzielczej budynku.

- Instalacje elektryczne niskoprądowe

W obiekcie zaprojektowano:

- instalację sygnalizacji włamania;

- instalację domofonową;

- instalację audiowizualną;

- instalację telewizji użytkowej;

- instalację telefoniczną;

- instalację oddymiania klatki schodowej.

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej      ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.).

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Przedszkole

2 kondygnacje nadziemne,

1 kondygnacja podziemna,

Wysokość budynku od pos. piwnic do góry stropu nad I piętrem – 9,62 m.

Powierzchnia działki						74 326,00 m2

Powierzchnia zabudowy                    	                 669,29 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa przedszkola		  1 148,31 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa mieszkania służbowego	       79,88 m2

Kubatura ogrzewana	                                                              4 958,28 m3

Kubatura całkowita	                                                              5 503,65 m3

Na terenie lokalizacji projektuje się 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych.

2. Odległość od obiektów sąsiadujących.

Obiekt wolnostojący, zachowano wymagane odległości od granic działki.

3. Parametry pożarowe występujących substancji.

W budynku znajdować się będzie typowe wyposażenie. Nie przewiduje się składowania oraz używania w budynku materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo.

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych poniżej  500 MJ/m2 , w magazynie oleju poniżej 4000 MJ/m2.

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek zaliczony do kategorii ZL II przedszkole.

Ilość dzieci w projektowanym przedszkolu 4 grupy po 24 dzieci razem 96 dzieci.

Przewidywana max. liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:

Parter : 48 dzieci

I piętro : 48 dzieci

Ilość pracowników w przedszkolu 16 osób

Ogółem 112 osób.

Mieszkanie służbowe część budynku parterowa podpiwniczona, część budynku zaliczona	do kategorii ZL IV

6. Ocena zagrożenia wybuchem.

Nie występuje miejscowe zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego kategorii ZL II

wynosi 5.000 m2.

Wydzielono  pożarowo następujące pomieszczenia:

-kotłownia zlokalizowana na parterze o powierzchni 9,29 m2 , o mocy 130 kw., ściany REI 120, strop REI 120.

-pomieszczenie techniczne w piwnicy o powierzchni 38,72 m2, ściany REI 120,strop REI 120

-wydzielono jako oddzielną strefę pożarową mieszkanie słuzbowe  powierzchnia 75 m2. odzielenie ścianą REI 120 oraz powierzchnię dachu EI30.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy wydzielonych pomieszczeń muszą mieć klasę odporności ogniowej tych elementów to jest EI 60 lub EI 120.

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych  C .

Klasa odporności pożarowej budynku „C”.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrz- na1), 2), | ściana wewnę - trzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „C” | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔i) | E I 154) | R E 15 |

.

Oznaczenia w tabeli:

R -	nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

| (–) | – | nie stawia się wymagań. |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. |
| 2) | Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. |
| 3) | Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. |
| 4) | Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. |
| 5) | Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. |

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Drewniane elementy konstrukcji dachu uodpornione farbami ognioochronnymi do granicy trudnozapalności.

9. Warunki ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Zachowano dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych dla strefy ZL II.

Długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m.

Parter: z sal dzieci prowadzą drzwi na korytarz i bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.

I piętro: z sal szkolnych prowadzą drzwi na korytarz i dojście do 1 klatki schodowej ewakuacyjnej a z niej bezpośrednio do wyjścia na zewnątrz.

Szerokość korytarzy minimum 1,40 m

Uwaga:

- szerokość drzwi służących celom ewakuacji minimum 0,9 m w świetle, drzwi wyjściowe z budynku szerokość jak biegi klatki schodowej, jedno skrzydło minimum 0,9 m w świetle,

- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

Oświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji

Należy zapewnić zostanie oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) na korytarzach i w  klatkach schodowych.

Wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego – 1,0 Lx na powierzchni  dróg, czas załączania do 2 s, czas działania 60 min.

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami:

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838 Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

PN-EN-60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Cz. II: wymagania szczegółowe. Dział 22. Oprawy oświetlenia awaryjnego.

Budynek wyposażony będzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.

Wykładziny dywanowe na korytarzach z atestem trudnozapalności.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych wg odrębnych opracowań.

Przepusty instalacyjne przechodzące przez stropy, będą posiadać klasę odporności ogniowej równą klasie E I tych stropów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  w rejonie głównego wejścia do obiektu.

Obiekt wyposażony w instalację odgromową zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

Wentylacja sal szkolnych, pomieszczeń komunikacyjnych, pomocniczych, sanitarnych grawitacyjna. entylacja kuchni, zaplecza, jadalni oraz pomieszczeń mechaniczna.

Wentylacja pomieszczeń szatniowych w piwnicy, grawitacyjna, wspomagana mechanicznie, odrębnymi przewodami.

Przewody wentylacji mechanicznej w przestrzeni strychowej i w obrębie I piętra obudowane do klasy EI 60 – wg. rozwiązań systemowych.

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Wydzielono pożarowo i zaprojektowano oddymianie klatki schodowej. Zastosowano klapę dymowa o powierzchni czynnej / 5% z pow.34 m2  / - 1,7 m2.

Klapa dymowa potrzebna o pow. czynnej 1,7 m2, dobrano klapę o pow.1,30x1,90  o pwierzchni czynnej 1,79 m2.

Instalacje przeciwpożarowe (wg opracowań branżowych):

Budynek wyposażony będzie w hydranty wewnętrzne śr. 25 z wężem półsztywnym rozmieszczone w sposób zapewniający dotarcie do każdego pomieszczenia.

Oświetlenie ewakuacyjne (awaryjne) z zastosowaniem podświetlanych znaków ewakuacyjnych.

Uwaga: projekty wszystkich instalacji związanych z ochroną przeciwpożarową podlegają uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt należy wyposażyć w 1 jednostkę sprzętu gaśniczego o masie 2 kg na każde 100 m2 powierzchni z uwzględnieniem warunku, że długość dojścia nie może przekraczać 30 m.

Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Dwa hydranty na sieci wiejskiej w odległości do 75 m od obiektu.

14. Drogi pożarowe

Dojazd od drogi gminnej do projektowanego placu manewrowego o wymiarach 20,0 x 20,0 m.

Do budynku oraz punktów poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano drogę pożarową posiadającą utwardzoną nawierzchnię, o nośności co najmniej 100 kN umożliwiającą dojazd o każdej porze roku.

Uwaga:

- Przed oddaniem obiektu do użytku należy opracować i wdrożyć

„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.

- Zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty formalno-prawne (aprobaty techniczne i certyfikaty) zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN przyporządkowane klasy wyrobów z uwagi na reakcję na ogień zawarte są w tabeli 1.8.15. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych

15.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tabela 1

| Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu | Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 |
| --- | --- |
| Niepalne | A1 ; A2-s1,d0 ; A2-s2,d0 ; A2-s3,d0 ; |
| Palne | niezapalne | A2-s1,d1 ; A2-s2,d1 ; A2-s3,d1 ; A2-s1,d2 ; A2-s2,d2 ; A2-s3,d2 ; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; |
|  | trudno zapalne | C-s1,d0 ; C-s2,d0 ; C-s3,d0 ; C-s1,d1 ; C-s2,d1 ; C-s3,d1 ; C-s1,d2 ; C-s2,d2 ; C-s3,d2 ; D-s1,d0 ; D-s1,d1 ; D-s1,d2 ; |
|  | łatwo zapalne | D-s2,d0 ; D-s3,d0 ; D-s2,d1 ; D-s3,d1 ; D-s2,d2 ; D-s3,d2 ; E-d2 ; E ; F |
| Niekapiące | A1 ; A2-s1,d0 ; A2-s2,d0 ; A2-s3,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; B-s3,d0 ; C-s1,d0 ; C-s2,d0 ; C-s3,d0 ; D-s1,d0 ; D-s2,d0 ; D-s3,d0 ; |
| Samogasnące | co najmniej E |
| Intensywnie dymiące | A2-s3,d0 ; A2-s3,d1 ; A2-s3,d2 ; B-s3,d0 ; B-s3,d1 ; B-s3,d2 ; C-s3,d0 ; C-s3,d1 ; C-s3,d2 ; D-s3,d0 ; D-s3,d1 ; D-s3,d2 ; E-d2 ; E ; F |

15.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Tabela 2

| Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu | Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 |
| --- | --- |
| Niepalne | A1fl ; A2fl-s1 ; A2fl-s2 |
| Trudno zapalne | Bfl-s1 ; Bfl-s2 ; Cfl-s1 ; Cfl-s2 |
| Łatwo zapalne | Dfl-s1 ; Dfl-s2 ; Efl ; Ffl |
| Intensywnie dymiące | A2fl-s2 ; Bfl-s2 ; Cfl-s2 ; Dfl-s2 ; Efl ; Ffl |

Uwaga: Stosowane w punktach 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskiej.

16. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku

16.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

–	wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1 ; A2-s1,d0    A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ;  B-s1,d0 ; B-s2,d0  oraz  B-s3,d0 ;

–	stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 ;  A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ; A2-s3,d0 ;  B-s1,d0 ;  B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;

16.2.	Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0 ; C-s2,d0 ;  C-s3,d0  oraz  D-s1,d0 ;

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3, d0  oraz  D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

17. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L ;  A2L-s1,d0 ;  A2L-s2,d0 ;  A2L-s3,d0 ;  BL-s1,d0 ;  BL-s2,d0 oraz  BL-s3,d0 ;

- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ;  A2L-s1,d0 ;  A2L-s2,d0 ;  A2L-s3,d0 ;  BL-s1,d0 ;  BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

18. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów

18.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:

1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1.

2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1 podano w tabeli 3.

Tabela 3

| Grupy kryteriów | Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej) |
| --- | --- |
| Grupa a powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia | zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 m |
|  | zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m |
|  | maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m |
|  | brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej |
|  | boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) |
|  | maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) <0,20 m |
| Grupa b penetracja ognia do wewnątrz budynku | brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu |
|  | brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2 |
|  | suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm2 |
|  | brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia |

18.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i nie spełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień.

18.3. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień.

Opracowała

Teresa Okowińska

architekt

###### PRACOWNIA PROJEKTOWA

Mgr inż.arch. Teresa Okowińska

33-300 Nowy Sącz ul. Gucwy 9

tel. 0-18 442-76-47

e mail-okowinskaarch@rtk.net.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

PROJEKT BUDOWLANY 	PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE

W WŁODOWICACH.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Inwestor: Urząd Gminy w Włodowicach

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Inwestycja lokalizowana na działce 295/7

# Mgr inż. arch. Teresa Okowińska

###### 6 MAJ 2013 rok

Informacja dla wykonywanego na etapie realizacji inwestycji Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Dokumentacja ta winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 1126 z dnia 23.6. 2003r .

Spis treści:

- Zakres robót oraz kolejność realizacji , harmonogram,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Wskazanie elementów zagospodarowania istniejącej działki mogących stanowić zagrożenie, skala i rodzaj zagrożeń podczas robót budowlanych, miejsce oraz czas ich wystąpienia,

- Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia wszystkich robót budowlanych,

- Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów, niebezpiecznych na terenie budowy,

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  i innych zagrożeń,

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

- Zagrożenia szczególne przy realizacji obiektu, na które projektant zwraca uwagę autorowi Planu BiOZ.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji , harmonogram.

Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy zgodnie z umową zawartą z Inwestorem określić zakres za-mierzenia Inwestycyjnego i ustalić kolejność robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2.1. Istniejący budynek przedszkola  /dwukondygnacyjny , podpiwniczony / - obiekt Inwestora , budynek murowany, kryty blachą trapezową.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania istniejącej działki mogących stanowić zagrożenie, skala i rodzaj zagrożeń podczas robót budowlanych, miejsce oraz czas ich wystąpienia.

2.1. Istniejące sąsiednie  budynki szkoły podstawowej tereny sportowe „ Orlik ”: konieczne  ze względu na użytkowanie obiekt trwałe zamknięcie ogrodzenia.

4. Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia wszystkich robót budowlanych.

Teren realizacji obiektu sali szkoły należy wygrodzić oraz oznakować tablicami informacyjnymi na ogrodzeniu o prowadzeniu robót budowlanych. Wykonać tablicę informacyjną przy dodatkowym wjeżdzie na plac budowy. Istnieje konieczność oddzielenia terenu placu budowy od istniejącego boiska.

Wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce / grunt / do impregnowania elementów drewnianych.

Wydzielić strefy magazynowe i przestrzenie komunikacyjne.

Wykonać wewnętrzną tablicę informacyjną umieszczoną na biurze kierownika budowy.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracowników przed rozpoczęciem robót należy przeszkolić pod względem BHP jak też w specyfice wykony-wania tego obiektu. Szkolenia powtarzać cyklicznie co miesiąc. Szkolenia branżowe należy przeprowadzać przed podjęciem każdego rodzaju rozpoczętych prac budowlanych. Należy prowadzić ewidencję szkoleń, ewidencję obecności pracowników na szkoleniach z podpisami. Ustalić plan szkoleń i uzgodnić go z właściwą na terenie Inspekcją Pracy.

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów, niebezpiecznych na terenie budowy.

Na budowie określić miejsca przechowywania ww materiałów. Zastosować warunki przechowywania wg. in-strukcji właściwej dla materiału. Zwrócić uwagę na materiały do impregnowania, materiały do wykonywania izolacji.

Na tablicy wewnętrznej informacyjnej wykazać miejsce przechowywania ww. środków oraz instrukcje na wypadek sytuacji zagrożenia i katastrof związanych z niewłaściwym sposobem używania powyższych.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  i innych zagrożeń.

Wykonać tablicę na której zawiesić środki techniczne do gaszenia pożaru.

Wydzielić miejsce i oznakować dla umieszczenia gaśnic ppoż.

Oznakować miejsce zewnętrznych hydrantów Ppoż. Informacje podać na tablicy informacyjnej kierownika budowy.

Ilość sprzętu dobrać w współdziałaniu z właściwą Komendą Straży Pożarnej.

Określić informacje o numerach do Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji jak też Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Oznakować czerwonym krzyżem / tablicą na obiekcie /miejsce przechowywania środków pierwszej pomocy.

Wykonać i wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Na tablicy informacyjnej określić miejsce przechowywania ww.  dokumentów.

W biurze prowadzić szczegółową dokumentację przechowywanych dokumentów.

9. Zagrożenia szczególne przy realizacji obiektu, na które projektant zwraca uwagę autorowi Planu BiOZ.

-Wydzielenie placu budowy od istniejącego zespołu szkolnego, wygrodzenie.

-Zapewnienie zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, możliwości wykonania toalet i gromadzenia

opadów. Zasilania wykonane za wiedzą i zgodą gestorów sieci.

-Składowanie i transport poziomy elementów drewnianych,

-Wykopy i ich zabezpieczenie, bariery,

-Rusztowania, przy wykonywaniu docieplania budynku i wypraw elewacyjnych,

-Zachowanie szczególnej ostrożności i staranności przy wykonywaniu prac zabezpieczających elementy drewnia- ne środkami chemicznymi,

-Prace na wysokości, dekarskie, blacharskie, elektryczne- instalacja odgromowa,

-Zachowanie szczególnej staranności i ostrożności zgodności z przepisami branżowymi przy wykonywaniu prób

instalacyjnych, odbiorach urządzeń i maszyn.

Opracowała:

Mgr inż. arch. Teresa Okowińska

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani Teresa Okowińska, Jan Okowiński niniejszym oświadczamy, iż PROJEKT BUDOWLANY  dla zadania :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE

W WŁODOWICACH.

Inwestor: Urząd Gminy w Włodowicach

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Inwestycja lokalizowana na działce 295/7

jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz projekt jest całkowity do realizacji celu jakiemu ma służyć.

### Nowy Sącz  6 maj 2013 rok

Podpisy

..................................................

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani Paweł Fałowski, Janusz Gancarczyk niniejszym oświadczamy, iż PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA dla zadania :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE

W WŁODOWICACH.

Inwestor: Urząd Gminy w Włodowicach

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Inwestycja lokalizowana na działce 295/7

jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz projekt jest całkowity do realizacji celu jakiemu ma służyć.

### Nowy Sącz  6 maj 2013 rok

Podpisy

..................................................

###### PRACOWNIA PROJEKTOWA

Mgr inż.arch. Teresa Okowińska

33-300 Nowy Sącz ul. Gucwy 9

tel. 0-18 442-76-47

e mail-okowinskaarch@rtk.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE

W WŁODOWICACH.

PROJEKT BUDOWLANY RYSUNKI.

Inwestor: Urząd Gminy w Włodowicach

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Inwestycja lokalizowana na działce 295/7

# Autorzy projektu:

# Specjalność architektoniczna

# Autor		Mgr inż.arch.Teresa Okowińska

Weryfikacja	Mgr inż.arch. Jan Okowiński

TOM II:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA